มาตรฐานและ SOP ระบบก๊าซทางการแพทย์เพื่อเป้าหมายข้อผิดพลาดเป็นศูนย์

โรงพยาบาลนครพิงค์ (NKP Hospital) | ฝ่ายวิศวกรรมบริการและสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

เอกสารฉบับนี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติงานปฏิบัติการ (SOP) ในการบริหารจัดการระบบก๊าซไปป์ไลน์ทางการแพทย์ (Medical Gas Pipeline System - MGPS) โดยอ้างอิงบทเรียนความเป็นเลิศจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด (RFS - เครือโรงพยาบาลรามาธิบดี) มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย JCI, ISO 55001 (Asset Management), NFPA 99 (Health Care Facilities Code), และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 022001-22) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ขจัดความเสี่ยงเชิงรุก และตั้งเป้าหมายลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในการจ่ายก๊าซให้เป็น 0 ครั้ง (Zero Failure Target)

หมวดที่ 1: เกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสินทรัพย์ (Asset Risk Assessment - ISO 55001 & NFPA 99)

โรงพยาบาลนครพิงค์จัดประเภทความเสี่ยงและการดูแลรักษาสินทรัพย์ระบบก๊าซทางการแพทย์เชิงรุกโดยอ้างอิงระดับความวิกฤตต่อชีวิตของผู้ป่วย (Risk-based Approach):

1.1 การจำแนกประเภทความเสี่ยงตามพื้นที่ใช้งาน (Category Classification)

| ระดับความเสี่ยง | นิยามความเสี่ยง (NFPA 99) | พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | มาตรการความปลอดภัยและระบบสำรองบังคับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Category 1 (Critical) | ความล้มเหลวส่งผลอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยโดยตรงและทันที | ห้องผ่าตัด (OR), ICU, CCU, ER | ระบบสำรองวิกฤต 3 ชั้น (Redundancy): 1. ถังเหลวหลัก (VIE Tank) 2. ราวสลับแก๊สอัตโนมัติ (Auto Manifold B16) 3. ราวสลับแมนนวลประจำตึก (Manual Manifolds) และถังเคลื่อนที่ข้างเตียงผู้ป่วย |
| Category 2 (Medium) | ความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย | หอผู้ป่วยในทั่วไป (IPD), หอผู้ป่วยสามัญ | ระบบสำรอง 2 ชั้น: 1. ถังเหลวหลัก 2. ชุดจ่ายก๊าซสำรองแมนนวลประจำตึกหรือถังเคลื่อนที่เสริมความดัน |
| Category 3 (Low) | ความล้มเหลวส่งผลต่อความสะดวกสบายแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต | แผนกผู้ป่วยนอก (OPD), แผนกทันตกรรม | ระบบสำรอง 1 ชั้น: ถังออกซิเจนสำรองแบบท่อสแตนบายแมนนวล |

1.2 การประเมินจุดวิกฤตควบคุมเสี่ยงสูง (Critical Control Points)

📌 มาตรการความมั่นคงถังออกซิเจนเหลวหลักตามสัญญาจัดหา (TOR VIE Tank): ผู้ผลิตก๊าซคู่สัญญาคู่ค้าต้องดูแลและทดสอบระบบถัง VIE ขนาด 37,000 ลิตร (ออกซิเจนเหลว มอก. 540-2555 ปริมาณสัญญารวมไม่น้อยกว่า 500,000 ลิตร) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมอย่างต่อเนื่อง: • วาล์วนิรภัย (Relief Valve) ตั้งค่าระบายที่ 250 PSI • แผ่นนิรภัย (Bursting Disc) ป้องกันความดันสะสมวิกฤต ตั้งค่าที่ 350 PSI • มีการติดตั้งระบบตรวจวัดทางไกล Telemonitoring System เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตรายงานข้อมูล Liquid Level และ Pressure ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งแจ้งเตือนหลัก 5 สัญญาณ ได้แก่ ORDER LIQUID, TANK LOW/HIGH PRESSURE, และ LINE LOW/HIGH PRESSURE เพื่อเป็นตัวตรวจจับเหตุเบื้องต้นแบบเรียลไทม์

ราวร่วมจ่ายและสาย Pigtail (สายหางหมู): จุดเชื่อมต่อท่อทองแดงสับเปลี่ยนถังแก๊สที่ต้องรับแรงดันสูง (> 2,000 PSI) มีโอกาสเกิดการรั่วไหลสูงและมีความเสี่ยงเกิดการระเบิดหากเกิดคราบน้ำมันปนเปื้อน

ชุด Check Valves ควบคุมทิศทางก๊าซ: บ่าเช็ควาล์วภายในเสื่อมสภาพทำให้ก๊าซไหลย้อนกลับเวลามีการเปลี่ยนท่อสแตนบาย

อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Regulators): เรกกูเรเตอร์ High/Low เสื่อมสภาพส่งผลให้แรงดันตกวิกฤต (< 40 PSI) หรือแรงดันล้นในระบบท่อส่งส่งผลให้ Relief Valve ทำการระบายทิ้ง

หมวดที่ 2: มาตรฐานเครื่องมือตรวจวัดและระเบียบการวิเคราะห์ก๊าซ(Standardized Testing Tools & Protocols)

ห้ามเจ้าหน้าที่ช่างใช้วิธีวิเคราะห์ทางสายตา การคาดเดา หรือพึ่งพาเกจวัดแรงดันเพียงอย่างเดียว การเปิดระบบก๊าซหลังการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบประจำงวดต้องใช้เครื่องมือทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้:

2.1 เครื่องมือและเกณฑ์วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของก๊าซ (Gas Purity Analysis)

ออกซิเจนทางการแพทย์ (O2 Purity Test): ต้องตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นแบบ Paramagnetic Analyzer หรือ Electrochemical Sensor ที่ผ่านการคาดเทียบมาตรฐาน (Calibration) ทุกปี ออกซิเจนจากระบบถังเหลวหลักต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.0%

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O Purity Test): ความบริสุทธิ์ต้องไม่ต่ำกว่า 99.0%

อากาศอัดทางการแพทย์ (Medical Air Quality Test): ตรวจวัดด้วยเกณฑ์คุณภาพและระบบวิเคราะห์ดังนี้:
• ค่าจุดน้ำค้าง (Dew Point): ตรวจวัดด้วยเครื่อง Digital Dew Point Meter ต้องไม่เกิน -39°C ที่แรงดันใช้งานปกติ 50 PSI เพื่อป้องกันความชื้นสะสมในระบบท่อซึ่งจะก่อให้เกิดแบคทีเรียและสนิม
• ปริมาณละอองน้ำมัน (Oil Vapor): ตรวจสอบด้วย Oil Detector Tube ปริมาณน้ำมันต้องไม่เกิน 0.1 mg/m³
• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO): ค่า CO ต้องไม่เกิน 5 ppm
• ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): ค่า CO2 ต้องไม่เกิน 500 ppm

2.2 การทดสอบความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของแนวท่อ (Pipeline Integrity Testing)

การทดสอบการรั่วซึม (Pressure Leak Test): เมื่อมีการติดตั้ง ปรับปรุง หรือเชื่อมท่อทองแดงใหม่ ให้ใช้ก๊าซไนโตรเจนแห้ง (Dry Nitrogen) อัดทดสอบรอยรั่วที่แรงดัน 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานจริงในระบบ (ประมาณ 75 - 80 PSI) ปิดระบบวาล์วกักแรงดันไว้และเฝ้าสังเกตการณ์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แรงดันในท่อจะต้องไม่มีการตกลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากปรับชดเชยอุณหภูมิ

การทดสอบการต่อท่อสลับก๊าซ (Cross-Connection Test): อัดก๊าซต่างชนิดด้วยระดับแรงดันที่ต่างกัน และทำการทดสอบปลั๊กเต้ารับปลายสาย (Station Outlets) ด้วยเกจวัดแรงดันเฉพาะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสลับท่อก๊าซออกสู่ผู้ป่วย

หมวดที่ 3: มาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและพยากรณ์เชิงรุก(Preventive & Predictive Maintenance)

ปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาไปสู่ระเบียบป้องกันเชิงรุกอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายเหตุขัดข้องเป็นศูนย์:

3.1 ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM)

• การตรวจสอบรายวัน (Daily Check SOP):
ตรวจวัดระดับเกจแรงดันหน้าบอร์ดควบคุม ระบบ Switching และถังเหลวหลัก และบังคับใช้เครื่อง Ultrasonic Leak Detector ในการสแกนตรวจจับคลื่นเสียงความถี่สูงรอบข้อต่อถังแก๊สสแตนบาย สาย Pigtail และวาล์วลดแรงดัน เพื่อตรวจพบจุดรั่วซึมขนาดเล็กที่สุดก่อนที่ระบบจะสูญเสียแรงดัน

• การบำรุงรักษาประจำเดือน (Monthly PM):
ทดสอบระบบสัญญาณเตือน Master Alarm และ Area Alarm ทุกจุด และทดสอบการทำงานของบอร์ดสลับก๊าซอัตโนมัติ (Auto Manifold B16)

• การบำรุงรักษาประจำปี (Annual PM):
ดำเนินการสอบเทียบเกจวัดและเซ็นเซอร์รับส่งแรงดัน เปลี่ยนชุดซ่อมบำรุงเปลี่ยนโอริง (O-rings) ปะเก็น และบ่าเช็ควาล์วควบคุมแรงดันย้อนกลับทั้งหมด และเปลี่ยนสาย Pigtail (สายหางหมู) ใหม่ทุกๆ 3 ปี ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ชำรุดเสียหาย

3.2 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์อัจฉริยะ (Predictive Maintenance - PdM)

การติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดออนไลน์ (IoT Digital Sensors): ติดตั้ง Digital Pressure Transmitters ที่สเตชั่นสแตนบายสำรองทุกจุด เพื่อส่งข้อมูลแรงดันแบบเรียลไทม์เข้าสู่ Dashboard วิศวกรรมกลาง

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนล่วงหน้า (Pre-alarm System): ตั้งค่าระบบเตือนล่วงหน้าเข้าสู่กลุ่ม LINE ทันทีเมื่อแรงดันผันผวนเกิน ± 10% จากมาตรฐาน (เช่น ต่ำกว่า 45 PSI หรือสูงกว่า 58 PSI) ก่อนที่จะถึงเกณฑ์ Alarm วิกฤต (< 40 PSI) ที่จะทำให้ Alarm หน้าวอร์ดเตือน เพื่อให้ช่างเข้าตรวจสอบและสลับเปลี่ยนท่อได้ทันท่วงที

หมวดที่ 4: Standard Operating Procedures (SOP/SOT)

SOP-01: การเปลี่ยนท่อออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์สำรองที่ชุดร่วมจ่าย(Manifold Gas Cylinder Switchover)

1. ช่างสวมถุงมือหนังสะอาดและใช้เครื่องมือที่ปราศจากคราบน้ำมันและไขมัน (ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นชโลมเกลียวท่อก๊าซออกซิเจนเด็ดขาด)

2. ปิดวาล์วถังแก๊สที่หมดฝั่งให้สนิท ดำเนินการคลายเกลียวข้อต่อสาย Pigtail ช้าๆ เพื่อระบายแก๊สค้างสาย

3. สลับถังแก๊สเก่าออกและนำถังแก๊สใหม่ (แรงดัน > 2,000 PSI) เข้าแทนที่ จัดแนวให้ตรงก่อนขันเกลียวทองเหลืองสาย Pigtail ให้แน่นหนา

4. ระเบียบการเปิดวาล์วอย่างช้าๆ (Slow Valve Opening Protocol): ให้ค่อยๆ หมุนเปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สทีละนิดอย่างช้าที่สุด ห้ามหมุนเปิดวาล่วกระชากโดยเร็วเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิด 'Adiabatic Compression' (การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากแรงอัดก๊าซฉับพลันในสาย Pigtail) ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดประกายไฟและการลุกไหม้วาล์วทองเหลืองอย่างรุนแรง

5. ใช้สบู่เหลวไร้กรดหรือสเปรย์ตรวจรอยรั่ว พ่นตรวจสอบบริเวณรอยต่อวาล์วและสาย Pigtail

SOP-02: ขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินความดันก๊าซในระบบท่อหลักส่งตก (Emergency Low-Pressure Response)

1. เมื่อสัญญาณ Alarm หน้าวอร์ดดังขึ้น ให้รีบตรวจสอบ Dashboard ออนไลน์และเข้าตรวจสอบชุดจ่ายสำรองอัตโนมัติที่อาคาร 16 ทันทีว่าสลับจ่ายเข้าระบบปกติที่ 50 - 52 PSI หรือไม่

2. กรณีที่ต้องสลับใช้ระบบสำรองแบบแมนนวล ให้เข้าสับเปิดวาล์วจ่ายก๊าซสำรองรายตึกตามลำดับความต้องการวิกฤต:
   • ลำดับ 1 (Auto): อาคาร 16 (ตึกฟ้า)
   • ลำดับ 2 (Manual): อาคาร 12 (ตึกชมพู)
   • ลำดับ 3 (Manual): อาคาร 1 (ตึก อบ. อุบัติเหตุ - ER/ห้องผ่าตัด)

*ระบบ N2O ใช้งานปกติในระหว่างส่งซ่อม Pigtail 4 ชิ้น ช่างต้องเพิ่มความถี่ตรวจเช็คแรงดันสะสม*
   • ลำดับ 4 (Manual): อาคาร 9 (ตึกเหลือง) *เรกกูเรเตอร์ซ้ายชำรุด ให้เปิดใช้ฝั่งขวาฝั่งเดียว*
   • ลำดับ 5 (Manual): อาคาร 10 (ตึกส้ม)
   • ลำดับ 6 (Manual): อาคาร 11 (ตึกเทา)
   • ลำดับ 7 (Manual): อาคาร 3 (OPD)

3. โทรประสานงาน บ.ลานนาแก๊ส สั่งเติมก๊าซและขอรับท่อสำรองฉุกเฉินขนาด 6 คิว เข้ามาเติมคลังสำรองทันที (กำหนดส่งด่วนใน 3 ชั่วโมง)

SOP-03: การปิดระบบท่อก๊าซหลักเพื่อการซ่อมบำรุงตามแผน (Permit to Work - PTW)

1. ยื่นคำขอปิดระบบในใบอนุญาต Permit to Work (PTW) ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง พร้อมระบุขอบเขตพื้นที่และช่วงเวลาซ่อมบำรุง

2. ประสานงานและลงนามรับทราบร่วม 3 ฝ่าย (วิศวกรระบบก๊าซ - ช่างเครื่องมือแพทย์ - หัวหน้าพยาบาลประจำตึกที่ได้รับผลกระทบ)

3. ช่างเครื่องมือแพทย์นำส่งถังออกซิเจนสำรองแบบท่อสแตนบายข้างเตียงผู้ป่วย ICU/CCU ที่ได้รับผลกระทบ 100% พร้อมวาล์วปรับอัตราไหล และควบคุมการเปลี่ยนให้ผู้ป่วยใช้แก๊สจากถังข้างเตียงก่อนปิดวาล์วท่อหลัก

4. ทำการปิดวาล์ว Zone Valve แขวนป้ายเตือนสีแดง: 'ห้ามเปิดวาล์วเด็ดขาด! กำลังซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์'

5. เมื่อซ่อมแซมเสร็จ ให้เป่าท่อด้วยไนโตรเจนแห้ง ทดสอบรอยรั่ว 24 ชม. ตรวจสอบการต่อสลับท่อ และวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ O2 (ต้อง >= 99%) ก่อนถอดป้ายเตือน เปิดใช้งานปกติ และลงนามปิดใบงาน PTW

SOP-04: การใช้งานระบบเฝ้าติดตามแรงดันออนไลน์และการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนล่วงหน้า

(Online Monitoring & Pre-alarm Response)

1. เมื่อระบบตรวจจับแรงดันออนไลน์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนระดับ Pre-alarm (สีเหลือง) เข้ากลุ่ม LINE ช่างเวรต้องกดปุ่ม 'Acknowledge (รับทราบงาน)' บนแอปพลิเคชันภายใน 5 นาที

2. ช่างเวรต้องเดินทางไปตรวจสอบแรงดันที่เกจวัดแมนนวลจริงที่สเตชั่น เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกัน และใช้เครื่อง Ultrasonic Scan ตรวจจับฟองก๊าซรั่วรอบตู้จ่ายและข้อต่อ หากพบจุดรั่วไหลหรือเกจ Regulator ชำรุดให้ประสานงานปิดปรับแต่งซ่อมบำรุงทันที

3. การยกระดับ (Escalation): หากไม่มีการกดรับทราบงานภายใน 10 นาที ระบบจะยิงสัญญาณแจ้งเตือนยกระดับไปยังหัวหน้าวิศวกรรมระบบก๊าซโดยอัตโนมัติ

4. ขั้นตอนสำรองกรณีระบบออฟไลน์ (Offline Fallback Protocol): หากสัญญาณเครือข่าย WiFi หรืออินเทอร์เน็ตล่ม ให้เจ้าหน้าที่ปรับโหมดการทำงานกลับมาใช้การเดินจดบันทึกเกจวัดแมนนวล (Manual Checklist)

หมวดที่ 5: มาตรฐานการซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับโรงพยาบาล (Hospital-wide Simulation Drill)

• ความถี่และการมีส่วนร่วม: แผนกวิศวกรรมระบบก๊าซทางการแพทย์และฝ่ายการพยาบาล ต้องจัดฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง 'ระบบก๊าซทางการแพทย์หลักขัดข้องขั้นวิกฤต' ร่วมกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

• เป้าหมายของการฝึกซ้อม: เพื่อสอบวัดทักษะและการปฏิบัติตาม SOP เมื่อ Alarm แจ้งเตือนดังขึ้น, ประเมินเวลาตอบสนอง (Response Time) ในการเปิดใช้สถานีสำรองรายตึกและการสแตนบายถังข้างเตียงผู้ป่วยวิกฤต, และทดสอบความรวดเร็วในการประสานงานขนส่งถังแก๊สเติมเสริม

• การประเมินผล AAR (After Action Review): ทุกครั้งหลังการซ้อมเสร็จสิ้น จะต้องมีการจัดประชุมร่วมระหว่างทีมแพทย์ พยาบาล และวิศวกรเพื่อทำ AAR บันทึกข้อดีและจุดแก้ไขสำหรับนำมาปรับปรุง SOP นี้ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์เสมอ

ลงชื่ออนุมัติใช้มาตรฐานเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยระบบก๊าซ:

ลงชื่อ: .....................................................            ลงชื่อ: .....................................................
      ( ..................................................... )                  ( ..................................................... )
      หัวหน้าวิศวกรระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล                   ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และประธานคณะกรรมการ FMS