รายงานสรุปทะเบียนและสถานะความพร้อมชุดจ่ายแก๊สสำรอง

อัปเดตข้อมูลทะเบียนและผลการซ่อมแซมล่าสุด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 | โรงพยาบาลนครพิงค์

1. ทะเบียนบัญชีรายชื่อชุดจ่ายแก๊สสำรอง (อัปเดตล่าสุดจากไฟล์ Excel)

ตารางแสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนและก๊าซไนตรัสออกไซด์สำรองทั้งหมดของโรงพยาบาลนครพิงค์:

1.1 ทะเบียนครุภัณฑ์ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง (Oxygen Manifolds)

| ID | Asset ID | ชื่อครุภัณฑ์ / รุ่น | หน่วยงานติดตั้ง | บริเวณติดตั้ง | ยี่ห้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN-OM-001 | 30866 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B01) | 185-อาคารอุบัติเหตุ | ตึกอุบัติเหตุ (อาคาร 1) | - |
| MAN-OM-002 | 30867 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B09) | 181-อาคารผู้ป่วยใน 6 | ตึกเหลือง (อาคาร 9) | - |
| MAN-OM-003 | 30868 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B12) | 177-อาคารผู้ป่วยใน 1 | ตึกชมพู (อาคาร 12) | - |
| MAN-OM-004 | 30869 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B13) | 182-อาคารผู้ป่วยใน 7 | ตึกเขียว (อาคาร 13) | - |
| MAN-OM-006 | 42592 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B16) | 204-อาคารผู้ป่วยใน 8 | ตึกฟ้า (อาคาร 16) | BeaconMedaes |
| MAN-OM-007 | 58778 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B10) | 285-อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น | ตึกส้ม N-OR (อาคาร 10) | - |
| MAN-OM-008 | 58779 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B03) | 287-อาคารผู้ป่วยนอกอำนวยการ | ตึก OPD (อาคาร 3) | - |
| MAN-OM-009 | 63525 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B11) | 286-อาคารผู้ป่วยใน 9 | ตึกเทา (อาคาร 11) | Ohio Medical (263433) |
| MAN-OM-010 | 85708 | ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(ONC) | 240-เคมีบำบัด ขอนตาล | ศูนย์มะเร็ง(ขอนตาล) | Ohio Medical (263433) |

1.2 ทะเบียนครุภัณฑ์ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์สำรอง (Nitrous Oxide Manifolds)

| ID | Asset ID | ชื่อครุภัณฑ์ / รุ่น | หน่วยงานติดตั้ง | บริเวณติดตั้ง | ยี่ห้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN-NM-001 | 30865 | ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์(B01) | 185-อาคารอุบัติเหตุ | อาคาร 1 (อาคารอุบัติเหตุ) | - |
| MAN-NM-002 | 58777 | ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์(B10) | 285-อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น | ตึกส้ม N-OR (อาคาร 10) | - |

2. รายงานวิเคราะห์ความมั่นคงและการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

การจัดหมวดหมู่ระบบสำรองตามความเสี่ยงทางวิศวกรรมและประวัติการตรวจสอบล่าสุดที่มีการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จในวันนี้:

🔴 2.1 กลุ่มชำรุด / ต้องซ่อมบำรุงเร่งด่วน (Critical / Urgent Repair Required)

1. อาคาร 9 ตึกเหลือง - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 30867)

• สถานะความพร้อม: ไม่พร้อมใช้งาน (ชำรุดฝั่งซ้าย)
• บันทึกตรวจเช็ครายวันล่าสุด (2569): พบเรกกูเรเตอร์ High ฝั่งซ้ายคุมแรงดันไม่อยู่และส่งเสียงก๊าซรั่วซึม ตั้งแต่ 22 พ.ค. 69 และรั่วต่อเนื่องในวันที่ 10 มิ.ย. 69
• ประวัติงานแจ้งซ่อมปี 2569: JOB ID 283865 (เปิด 17-มิ.ย.-69) ระบุอาการเรกกูเรเตอร์ High ฝั่งซ้ายชำรุดทะลุ คุมแรงดันไม่อยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งบำรุงรักษากับบริษัทคู่สัญญา

🟢 2.2 กลุ่มพร้อมใช้งานปกติ (Ready / Normal Operation)

ประกาศความพร้อมใช้งาน: จากการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วน วันนี้ระบบจ่ายก๊าซสำรองที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์มะเร็งขอนตาล, อาคาร 11 (ตึกเทา), และอาคาร 1 (ตึกอุบัติเหตุ ทั้ง O2 และ N2O) ได้รับการซ่อมแซมเสร็จสิ้นและปรับสถานะเป็น 'พร้อมใช้งานปกติ' เรียบร้อยแล้ว

1. ศูนย์มะเร็งขอนตาล - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 85708)

• สถานะล่าสุด: แก้ไขเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว
• รายละเอียดการซ่อมแซม: ได้รับการอนุมัติใบงานซ่อมแซมระบบและจัดเปลี่ยนแผงควบคุม (Control Board) ที่เสียหาย รวมถึงเปลี่ยนบ่าเช็ควาล์วที่ทะลุข้ามฝั่ง (JOB ID: 280663) เสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบสลับอัตโนมัติทำงานได้เป็นปกติ

2. อาคาร 11 (ตึกเทา) - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 63525)

• สถานะล่าสุด: แก้ไขเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว
• รายละเอียดการซ่อมแซม: บริษัทคู่สัญญาได้เข้าดำเนินการส่งมอบและสลับเปลี่ยนอะไหล่เรกกูเรเตอร์ High ที่ติดค้าง (ตามหมายเหตุ Daily Check 10 มิ.ย. 69) เรียบร้อยแล้ว แรงดันระบบสเตนบายคงที่ปกติ

3. อาคาร 1 (ตึกอุบัติเหตุ) - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง O2 (Asset ID: 30866)

• สถานะล่าสุด: แก้ไขเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว
• รายละเอียดการซ่อมแซม: ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบเช็ควาล์วควบคุมแรงดันย้อนกลับ และปรับแต่งตั้งค่าแรงดันใช้งานใหม่เรียบร้อยแล้ว ปราศจากเสียงรั่วซึมและการไหลย้อนขณะเปลี่ยนท่อสแตนบาย

4. อาคาร 1 (ตึกอุบัติเหตุ) - ชุดจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์สำรอง N2O (Asset ID: 30865)

• สถานะล่าสุด: พร้อมใช้งานปกติ (ระหว่างรอส่งคืนอะไหล่สาย Pigtail)
• รายละเอียดการซ่อมแซม: ได้รับการปรับปรุงแก้ไขระบบเช็ควาล์วเรียบร้อยแล้วตามใบสั่งจ้าง ในส่วนของสาย Pigtail (สายหางหมู) ทางบริษัทคู่สัญญาได้ถอดชิ้นส่วนที่มีตำหนิไปปรับปรุงซ่อมบำรุงให้เป็นพิเศษ (ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จำนวนประมาณ 4 ชิ้น ทั้งนี้ ระบบจ่ายสำรองยังมีจำนวนช่องเชื่อมต่อที่เหลือเพียงพอ ทำให้สถานีจ่าย N2O นี้สามารถจ่ายก๊าซเข้าระบบได้ตามปกติในระหว่างนี้ อย่างไรก็ตาม ทางทีมช่างเทคนิค ต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คสภาพการรั่วซึมและแรงดันของสถานีนี้อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ในระหว่างช่วงที่ส่งซ่อมชิ้นส่วนดังกล่าว

💡 ความรู้ทางเทคนิค - Pigtail (สายหางหมู) คืออะไร? Pigtail (หรือที่เรียกกันทั่วไปในงานช่างวิศวกรรมก๊าซทางการแพทย์ว่า 'สายหางหมู') ในระบบก๊าซออกซิเจนและก๊าซทางการแพทย์ คือ ท่อเชื่อมต่อโลหะทนแรงดันสูงพิเศษ (มักทำจากทองแดงหรืองานสแตนเลสถักที่มีความยืดหยุ่น) ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหัวถังออกซิเจน/แก๊สอัดแรงดันสูง เข้ากับชุดท่อร่วมจ่ายก๊าซ (Manifold Header Bar) โดยสายนี้จะออกแบบให้มีความโค้งงอคล้ายหางหมูเพื่อลดความเค้น (Stress) และลดแรงกระชากของแรงดันขณะเปิดวาล์วถัง รวมถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยับติดตั้งท่อสับเปลี่ยนก๊าซสแตนบาย

2.3 โอกาสพัฒนาเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง (Opportunity for Development - OFD)

เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันความมั่นคงของระบบก๊าซทางการแพทย์วิกฤตของโรงพยาบาลในระยะยาว ขอเสนอแนวทางการพัฒนาเชิงรุกดังนี้:

• โครงการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามแรงดันทั้งระบบแบบออนไลน์ (Real-time Online Pressure Monitoring System):

ควรจัดทำโครงการเสนอติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความดันระบบดิจิทัล (Pressure Transducers) ในจุดสำคัญ ทั้งถังแก๊สเหลวหลัก และสถานีร่วมจ่ายสำรอง (Manifolds) ทุกตึก โดยทำการส่งสัญญาณข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายออนไลน์ส่วนกลาง

• ระบบบันทึกแรงดันและการแจ้งเตือนอัจฉริยะก่อนเกิดความผิดปกติ (Historical Logger & Predictive Alerts):
ระบบต้องสามารถเก็บบันทึกประวัติค่าแรงดัน (Historical Data) เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการรั่วซึมและการใช้แก๊ส (Leakage and Consumption Trends) และติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า (Pre-alarm Notification) หรือแจ้งเตือนความผิดปกติส่งตรงถึงทีมช่างเวรทันทีเมื่อพบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติ ก่อนที่จะถึงเกณฑ์ Alarm วิกฤต เพื่อให้ช่างสามารถตอบสนองและแก้ไขจุดบกพร่องได้ทันท่วงที

ตารางสรุปสถานะการตรวจสอบชุดจ่ายสำรองจุดอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานตามปกติ:

| ตึกติดตั้ง / ครุภัณฑ์ | Asset ID | สถานะการทำงานและการตรวจเช็ครายวันล่าสุดปี 2569 |
| --- | --- | --- |
| อาคาร 16 (ตึกฟ้า) - O2 Reserve | 42592 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็คสม่ำเสมอถึง 13-ก.ค.-69 เป็นสถานีหลักของโรงพยาบาล |
| อาคาร 12 (ตึกชมพู) - O2 Reserve | 30868 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็คล่าสุดเมื่อ 12-มิ.ย.-69 สแตนบายพร้อมสลับจ่ายจ่ายแก๊สเข้าระบบ Loop line |
| อาคาร 3 (ตึก OPD) - O2 Reserve | 58779 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็คถึง 06-ก.ค.-69 ผ่านการซ่อมวาล์วขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 09-ก.พ.-69 (JOB 276397) |
| อาคาร 10 (ตึกส้ม) - O2 Reserve | 58778 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็คถึง 20-ก.ค.-69 เรกกูเรเตอร์ซ้ายโอริงเสื่อมได้รับการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว (JOB 276399) |
| อาคาร 10 (ตึกส้ม) - N2O Reserve | 58777 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็คถึง 20-ก.ค.-69 (ตรวจพบท่อหมดในบางช่วงและดำเนินการเปลี่ยนสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว) |
| อาคาร 13 (ตึกเขียว) - O2 Reserve | 30869 | ปกติ 100% ¦ ตรวจเช็ครายวันสแตนบายล่าสุดเมื่อ 24-มี.ค.-69 |

3. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและระบบเฝ้าติดตามถังออกซิเจนเหลวหลัก (ตามสัญญา TOR ล่าสุด)

สรุปเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและการแจ้งเตือนของระบบถังออกซิเจนเหลวหลัก (VIE Tank ขนาดความจุ 37,000 ลิตร) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนครพิงค์:

| หัวข้อข้อกำหนดทางเทคนิค | รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานและความปลอดภัยตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) |
| --- | --- |
| ปริมาณและมาตรฐานก๊าซ | ออกซิเจนเหลวรวมไม่น้อยกว่า 500,000 ลิตร ตลอดช่วงเวลาสัญญา ความบริสุทธิ์ต้องเป็นไปตาม มอก. 540-2555 |
| ขนาดถังออกซิเจนเหลวหลัก (VIE) | ขนาดความจุ 37,000 ลิตร (ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาระบบถังให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา) |
| อุปกรณ์นิรภัย Relief Valve | ต้องตั้งค่าการระบายความดันส่วนเกินไว้ที่ 250 PSI และทดสอบความพร้อมสม่ำเสมอ |
| อุปกรณ์นิรภัย Bursting Disc | ต้องผ่านการปรับตั้งทางวิศวกรรมให้ชำรุดเสียหายเพื่อระบายก๊าซฉุกเฉินที่ 350 PSI เพื่อป้องกันถังระเบิด |
| ฉนวนหุ้ม Vaporizer / ท่อนำก๊าซ | หุ้มด้วยฉนวน Cellular Glass (Foam Glass) ความหนา 50 mm พร้อมปิดคลุมผิวด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนา 0.5 mm |
| ระบบติดตามข้อมูลแบบออนไลน์ | ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมระบบ Telemonitoring ส่งสัญญาณ Real-time ผ่านอินเทอร์เน็ต มอนิเตอร์ระดับและแรงดัน |
| ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 5 ระดับ | ระบบ Dashboard และแจ้งเตือนออนไลน์ (รวมถึงการพยากรณ์การเติม) ต้องส่งสัญญาณเตือน 5 สถานะ: 1. ORDER LIQUID: แจ้งเตือนส่งสัญญาณเมื่อปริมาณออกซิเจนเหลวลดต่ำลงจนถึงเกณฑ์สั่งซื้อเพิ่ม 2. TANK LOW PRESSURE: แจ้งเตือนเมื่อแรงดันภายในถังเหลวหลักลดต่ำลงผิดปกติ 3. TANK HIGH PRESSURE: แจ้งเตือนเมื่อแรงดันภายในถังเหลวหลักสูงเกินเกณฑ์ควบคุม 4. LINE LOW PRESSURE: แจ้งเตือนเมื่อแรงดันเส้นท่อจ่ายก๊าซหลักต่ำกว่า 48 PSI (แรงดันใช้งานปกติอยู่ที่ 50-55 PSI) 5. LINE HIGH PRESSURE: แจ้งเตือนเมื่อแรงดันเส้นท่อจ่ายก๊าซหลักสูงเกิน 60 PSI เพื่อป้องกันความปลอดภัย |