สรุปปริมาตร สำรอง O2เหลว

ปริมาตร O2 ถังสำรองหลักขนาด					37,000 ลิตร

ระดับช่วงการใช้งานที่							30,000 ลูกบาศก์   สามารถ ใช้งานได้ 12.16 วัน

ปริมาตร สำรอง ( safety stock )ที่60 (inc/H2O)				5,770ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตร การใช้เฉลี่ยต่อวัน O2 Liquid  ที่					74,000 ลบม./เดือน หรือ 2,467 ลบม./วัน

ปริมาตร สำรอง (safety stock)สามารถ ใช้งานได้				2.34 วันก่อนจะหมดถัง

ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวัน ของโรงพยาบาลนครพิงค์				2,467 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน หรือที่ระดับ 24 นิ้วน้ำ(inc/H2O)

ถ้าจะต้องใช้ท่อสำรองขนาดท่อละ 6 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองปริมาตรการใช้ทั้งวัน จะต้องใช้ท่อจำนวน  2,467/6 = 411 ท่อต่อวัน ประมาณชั่วโมงละ 102.79 ลูกบาศก์เมตร หรือใช้ท่อขนาด 6 ลบม. 17.13 ท่อ/ชม.

และถ้าจะต้องใช้ท่อสำรองขนาดท่อละ 7 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองปริมาตรการใช้ทั้งวัน จะต้องใช้ท่อจำนวน  2,467/7 = 352.42 ท่อต่อวัน ประมาณ ชั่วโมงละ 102.79 ลูกบาศก์เมตร หรือใช้ท่อขนาด 7 ลบม. 14.68 ท่อ/ชม.

ระยะเวลาในการรอการขนส่งท่อ O2 ของบริษัทลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส ในกรณีฉุกเฉินในช่วงเวลาทำการ 3 ชั่วโมง และนอกเวลาทำการ 8 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง = 308.38 ลบม. หรือ จำนวน 51.38 ท่อ ซึ่งในโรงพยาบาล มีท่อ O2 ขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 112 ท่อ และ 7ลบ.ม. จำนวน 50 ท่อ ในการใช้สำรองระหว่างตึก รวมทั้งหมด 162 ท่อ โดยมีจุดจ่าย สำรองทั้งหมด 8 จุด คือ อาคาร 12 (สีชมพู) ,อาคาร 13 (สีเขียว) , อาคาร 11 (สีขาว) , อาคาร อุบัติเหตุ  ,อาคาร 10 (สีส้ม)  , อาคาร 9 (สีเหลือง) ,อาคาร OPD โดยทั้งหมดจะสำรองจ่ายออกซิเจนให้ทั้งโรงพยาบาลได้ 9.44 ชั่วโมง ถือ ว่าเพียงพอต่อ ระยะเวลาในการขนส่งท่อของบริษัท ลานนาแก๊ส

ระดับออกซิเจนเหลวและแรงดันในถังบรรจุ

ระดับเติมต็มถัง =  250 inc/H2O  ระดับการเข้าเติม =120 inc/H2O  ปริมาตร สำรอง ( safety stock )=60 inc/H2O

Alarm Tank Low =30 inc/H2O, Alarm Tank High 270 inc/H2O

ช่วงระดับการใช้งานจริงที่50-55 PSI มี Alarm O2 Low ที่ 48 PSI ระดับ Alarm O2 Highที่ 60 PSI

** ออกซิเจนเหลว(Liquid O2 ) กลายสภาพเป็นก๊าซภายใต้อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 1Bar  จะทำให้ออกซิเจนเหลว

ขนาด 1 kg. กลายสภาพเป็นก๊าซออกซิเจน ได้เท่ากับ 0.869 ลูกบาศก์เมตร

*จากหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาการขนส่งแก๊ส ทางทารแพทย์จาก บ.ลานาอินดัสเตรียลแก๊ส ตามหนังสือวันที่ 02/12/2568

**จากหนังสือยืนยันวิธีคำนวณแปลงหน่วยวัดออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ บ.BIG 21/08/61

รายการจำนวนท่อของ รพ.นครพิงค์ และ บ.ลานนาแก๊ส

| รายการตึก | จำนวนท่อ ทั้งหมด | ปริมาตรท่อ (คิว) | จำนวนท่อในราว | ท่อสำรองนอกราว | ของ รพ. นครพิงค์ | ท่อบ.BIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตึกฟ้า (อาคาร 16) | 24 | 6 | 24 | 0 | 24 | - |
| ตึก อบ.(อาคาร 1) | 30 | 7 | 24 | 6 | 0 | 30 |
| ตึกชมพู(อาคาร 12) | 19 | 6 | 20 | 0 | 19 | - |
| ตึก OPD (อาคาร 3) | 24 | 6 | 24 | 0 | 24 | - |
| ตึกส้ม (อาคาร 10) | 14 | 6 | 24 | 0 | 14 | - |
| ตึก เขียว (อาคาร 14) | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| ตึก เหลือง(อาคาร 9) | 7 | 6 | 20 | 0 | 7 | - |
| ตึกขาว (อาคาร 11) | 24 | 6 | 24 | 0 | 24 | - |
| ท่อรวม รพ.นครพิงค์ |  |  |  |  | 112 | 50 |
| ศูนย์มะเร็งขอนตาน | 42 | 6 | 20 | 22 | 42 | - |
| รวม |  |  |  |  | 152 | 50 |

หมายเหตุ  แทงค์ออกซิเจนขนาด 6 ลบ.ม. และ 7 ลบ.ม. เฉพาะ ที่อยู่ในห้องออกซิเจนสำรองเท่านั้น

ระบบออกซิเจนสำรอง

ระบบออกซิเจนสำรองทั้งหมดใน รพ. นครพิงค์ มีจำนวน 8 จุดจ่ายทั้งหมด สามารถเชื่อมถึงกันได้โดย ท่อจ่ายออกซิเจนหลัก ของโรงพยาบาล โดยมีวาล์ว สำหรับปิด-เปิด  ระหว่างตึก และเลือก เปิด –ปิด เฉพาะตึกได้ กรณีฉุกเฉินจะมีชุด Main flow(ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง) จ่ายออกซิเจนสำรองเข้าสู่ระบบหลัก  โดยจะรับแรงดันจากท่อออกซิเจน 6 ลูกบาศก์เมตร แรงดัน 2000 psi จะถูกลดแรงดัน ให้เหลือ 150 psi และ 120 psi   โดย Regulator High เพื่อสร้างแรงดันต่างศักย์ หลังจากผ่านRegulate ด้าน High ก็ผ่านReguleter Low อีกชุดเพื่อลดแรงดันให้เหลือระดับแรงดันช่วงใช้งาน ที่ 50-55 psi  หากความดัน Regulator High ลดต่ำลงกว่าระดับ 150 PSI ตัว Solenoids Valve จะทำการตัดก๊าซ สลับไปใช้อีกฝั่งหนึ่งที่รอบเตรียมจ่าย(Ready) และเตือน Alarm Empty ฝั่งที่หมด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ออกซิเจนเหลวไม่สามารถจ่ายใช้งานได้

ทางโรงพยาบาลจะมีระบบจ่ายออกซิเจนสำรอง (mani fold) โดยปกติชุดจ่ายออกซิเจนสำรองจะเปิดสแตนบายไว้ที่อาคาร 16 โดยชุดจ่ายของอาคาร16 จะเริ่มทำงานจ่ายออกซิเจนแทนแบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นช่างจะเข้าไปตรวจสอบการทำงานของชุดจ่ายออกซิเจนสำรองประจำอาคาร16 เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสามารถจ่ายได้ปกติ ก็จะเริ่มเปิดชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง ของอาคารที่เหลือ โดยมี อาคาร 12 (สีชมพู) ,อาคาร 13 (สีเขียว) , อาคาร 11 (สีขาว)   , อาคาร อุบัติเหตุ  ,อาคาร 10 (สีส้ม)  , อาคาร 9 (สีเหลือง) ,อาคาร OPD ตามลำดับ โดยระหว่างเกิดเหตุการณ์ ช่างตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสาเหตุ ที่ระบบจ่ายออกซิเจนเหลวไม่สามารถใช้งานได้ และแจ้งบริษัทที่ให้บริการระบบออกซิเจนเหลวทำการแก้ไข และประเมินสถานการณ์ หากใช้ระยะเวลานานและคาดว่าระบบออกซิเจนสำรองที่มีอยู่ไม่สามารถจ่ายได้เพียงพอ จะต้องประสานงานกับบริษัทลานนา อินดัสเตรียลแก๊ส เพื่อขอจัดส่งท่อก๊าซออกซิเจนขนาด 6 ลูก บาศก์เมตร เพื่อนำมาสำรองใช้ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขให้ระบบออกซิเจนเหลวให้กลับมาใช้งานได้  โดยระยะเวลาในการจัดเตรียมและขนส่งท่อ ของบริษัทลานนา อินดัสเตรียลแก๊ส ในกรณีฉุกเฉินคือ 3 ชั่วโมง