บันทึกข้อความ

| ส่วนราชการ | งานวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ |
| --- | --- |
| ที่ | ................/............... |
| วันที่ | .............................................. 2568 |
| เรื่อง | ขอเสนอพิจารณาจัดหาระบบเฝ้าติดตามก๊าซทางการแพทย์แบบ Real-time (Medical Gas Monitoring Dashboard) อาคาร 12 ชั้น (อาคารศูนย์โรคหัวใจ) โรงพยาบาลนครพิงค์ |
| เรียน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ (ผ่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) |

๑.  ความเป็นมาและสภาพปัญหา

อาคาร 12 ชั้น (อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชีวิตยู โลชิยู ผู้ป่วยใน) โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นอาคารที่มีห้องผ่าตัด 5 ห้อง ห้อง ICU กระจายตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 9 และห้องวิกฤตหัวใจ (CCU/PICU) ซึ่งต้องพึ่งพาระบบก๊าซทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen), อากาศทางการแพทย์ (Medical Air), อากาศผ่าตัด (Surgical Air), ไนตรัสออกไซด์ (N₂O), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และระบบสุญญากาศ (Vacuum)

ปัจจุบันการเฝ้าติดตามระบบดังกล่าวอาศัยการที่ช่างเทคนิคเดินตรวจสอบแต่ละจุดด้วยตนเองทั้ง 12 ชั้น ซึ่งไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทันที และไม่มีข้อมูลย้อนหลังสำหรับการวิเคราะห์หรือวางแผนบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  เหตุผลความจำเป็น

| # | ด้าน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ความปลอดภัยผู้ป่วย | ก๊าซออกซิเจนและสุญญากาศเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากแรงดันตกในห้อง ICU หรือห้องผ่าตัดโดยไม่มีระบบแจ้งเตือน Real-time ผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรับรู้ |
| 2 | ระบบซับซ้อน กระจาย 12 ชั้น | มี Manifold O₂ ขนาด 24+24 ถัง, Vacuum Pump Hexaplex 6 ตัว, Air Compressor Triplex และ Zone Valve ทุกชั้น การตรวจด้วยการเดินตรวจตามปกติไม่ทันเหตุการณ์ |
| 3 | Preventive Maintenance | ข้อมูลชั่วโมงทำงาน Health Index อุณหภูมิ และแรงดันแบบ Real-time ช่วยให้ทีมวิศวกรประเมินและวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ก่อนที่เครื่องหรือระบบจะหยุดทำงาน |
| 4 | มาตรฐาน NFPA 99 / ISO 13485 | ระบบก๊าซทางการแพทย์ออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 99 และ ISO 13485 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีระบบ Continuous Monitoring และ Alarm — Dashboard เป็นการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานให้เป็นรูปธรรม |
| 5 | ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ | รวมศูนย์การติดตามทุกระบบไว้ที่จุดเดียว ลดเวลาการตรวจตามชั้นต่างๆ และเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุผิดปกติ |

๓.  ขอบเขตระบบ Dashboard ที่เสนอพิจารณา

ระบบประกอบด้วย 5 หน้าจอหลัก (Dashboard Page) ดังนี้

- Overview Dashboard  —  ภาพรวมทุกระบบ: แรงดัน Liquid O₂, Medical Air, Surgical Air, สถานะ Vacuum, Alarm

- Medical Gas Room  —  ห้องจ่ายก๊าซ: แรงดัน Manifold ซ้าย-ขวา, กราฟย้อนหลัง 24 ชม. ของ O₂, CO₂, N₂O

- Air Vacuum Room  —  ห้องสุญญากาศ: Vacuum Pump 1–3 (สถานะ, ชั่วโมงทำงาน, RPM), กราฟ WAGD

- Air Compressor 1 & 2  —  เครื่องอัดอากาศ: Health Index, อุณหภูมิ 8 จุด, แรงดัน, แผน PM (Filter/Seal/Overhaul)

- Surgical Air Compressor  —  อากาศผ่าตัด: แรงดัน, ค่าสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย, Variance 24 ชม.

๔.  ข้อเสนอ

งานวิศวกรรมการแพทย์ขอเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดหาระบบ Platform IoT สำหรับเฝ้าติดตามระบบก๊าซทางการแพทย์ครบทุกระบบ (Medical Gas Monitoring Dashboard) สำหรับอาคาร 12 ชั้น โดยอ้างอิงขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางจัดหาตามเอกสารประกอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้อง ICU และห้องผ่าตัด รวมถึงเพื่อให้ทีมวิศวกรสามารถประเมินสภาพระบบและวางแผนบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

| ลงชื่อ ................................................ ( ) วิศวกรการแพทย์ / หัวหน้างานวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ | ลงชื่อ ................................................ ( ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ |
| --- | --- |

เอกสารแนบ: ภาพตัวอย่าง Dashboard (6 หน้าจอ)  |  ร่าง TOR จัดหาระบบ Platform AirIoT  |  แบบระบบก๊าซทางการแพทย์อาคาร 12 ชั้น