บทที่ 1

รายละเอียดข้อกำหนดทั่วๆ ไป

(GENERAL SPECIFICATION)

1. ขอบเขตของรายละเอียดข้อกำหนด

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ตามแบบแปลน และตามรายละเอียดข้อกำหนดนี้

1.2 คำว่า “อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดข้อกำหนดหรือในแบบแปลนให้ หมายถึง การอนุมัติเป็น	ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง

1.3 คำว่า “วิศวกร” ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ หมายถึง วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ได้รับมอบอำนาจ	จากเจ้าของ หรือผู้ว่าจ้าง

1.4 ในกรณีที่ข้อความหรือรายละเอียด ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ขัดกับแบบแปลน หรือแตกต่างไปจากแบบ	แปลน ให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรเป็นการชี้ขาด

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลน รายละเอียดข้อกำหนดและรายการประกอบอื่นๆ ของงานที่ใช้ประกอบ	ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถ้าหากมีปัญหา หรือขัดข้องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการลง	นามในสัญญา มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด ตลอดจน	รายการประกอบแบบอื่นๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	ตามสัญญา

2. แบบแปลน

ตำแหน่งที่ตั้งของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง ได้บ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะโครงสร้างของอาคาร ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร เสียก่อน

3.วัสดุและอุปกรณ์

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน และในรายละเอียดข้อกำหนดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบ สลาย 	หรือผ่านการใช้งานมาก่อน ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

3.2 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ จะต้องส่ง 	ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์หรือแค็ตตาล็อค พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกรพิจารณา 	อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปสั่งซื้อหรือใช้งาน หากนำไปใช้ก่อน โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก 	วิศวกรแล้วปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆไม่ถูกต้องตามแบบ แปลนและรายละเอียดข้อกำหนด 	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอน เปลี่ยนวัสดุ หรืออุปกรณ์นั้นเอง

3.3 บัญชีรายชื่อบริภัณฑ์ที่แนบท้ายเป็นเพียงรายชื่อบริภัณฑ์ที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นควรพิจารณา 	อนุมัติ และมิได้เป็นการจัดอันดับบริภัณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติก่อนหรือหลัง ผู้รับจ้างสามารถ 	เลือกเสนอขออนุมัติใช้บริภัณฑ์หนึ่งบริภัณฑ์ใดตามรายชื่อ โดยมีรายละเอียดของบริภัณฑ์ตาม 	รายละเอียดข้อกำหนด กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างสามารถเสนอ 	ขออนุมัติเทียบเท่าในบริภัณฑ์นั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิค 	และราคาเปรียบเทียบโดยครบถ้วน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 	ตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการส่งตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ ตามข้อ 3.2 โดยกำหนดวันส่งขออนุมัติ 	และวันที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างทุกรายการ เพื่อขออนุมัติให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ 	ก่อสร้าง

4. การประสานงาน

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน และศึกษาแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมประกอบกับ งานระบบ เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่มี ส่วนใดของผนังเป็นหน้าต่างกระจก หรือเป็น ผนังลอย ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้การติดตั้งงานระบบสามารถติดตั้ง ได้สอดคล้อง กับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้หากในภายหลังตรวจพบว่าเกิดข้อขัดแย้งขึ้น เป็นความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างในค่าใช้จ่ายที่จะต้องแก้ไขทั้งสิ้น

5. การทดสอบระบบและอุปกรณ์

## หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ และอุปกรณ์ของระบบต่อ

หน้าเจ้าของ และวิศวกร ตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรกำหนดให้ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบทั้งหมด

6. การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบนี้เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง ในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีวัสดุอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือทำงานไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ อุปกรณ์ หรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นๆ โดย ไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง หรือความ เสียหายดังกล่าว ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อื่นมากระทำการแทน โดยคิดค่าใช้จ่ายเอากับผู้รับจ้าง

7. แบบรายละเอียดการติดตั้ง

7.1 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่จำเป็น 	หรือตามที่วิศวกรเห็นว่าจำเป็นเสนอต่อวิศวกร เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน 	หากมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข และส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน 	หลังจากวันที่ 	ได้รับแจ้ง

7.2 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดทำ Shop Drawings วิธีการติดตั้ง ขนาดของช่องเปิด 	สำหรับการซ่อมบำรุงหรือถอดเปลี่ยนเครื่องได้โดยสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบอื่นไม่ 	ว่าจะเป็นส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน และงานระบบ 	อำนวยความสะดวกทั้งหมด เพื่ออนุมัติก่อนการติดตั้งเครื่อง

8. แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (Working Schedule and Progress Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานการทำงานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความ คืบหน้าของงานทุกๆ เดือนต่อวิศวกร และผู้ควบคุมงานคนละ 1 ชุด ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน จนกว่างาน จะแล้วเสร็จ

9. วิศวกรประจำหน่วยงาน

ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต(กว.) ตามวุฒิที่กฎหมายกำหนด ประจำ หน่วยงาน ตลอดเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 1 ท่าน โดยวิศวกรหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถจะกำหนดเพิ่มจำนวน วิศวกรประจำหน่วยงานตามความจำเป็นได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จและได้รับมอบโดยผู้ว่าจ้าง

10. การตรวจสอบผลงาน

ในระหว่างการติดตั้งระบบ ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบผลงาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง อำนวยความสะดวกตามที่วิศวกรร้องขอ และมีสิทธิ์ที่จะระงับให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทันที หากพบว่าผลงานการติดตั้ง หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน

11. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

## ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน และบุคคลอัน

เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้าง

12. แบบแปลนที่ติดตั้งจริง

หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จในแต่ละส่วนของงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำสำเนาแบบแปลนที่ติดตั้งจริง

มาตราส่วน 1:100 หรือมาตราส่วนที่เหมาะสมจำนวน 1 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ตามที่วิศวกรจะร้องขอให้ผู้รับจ้างทำส่ง และภายหลังที่งานติดตั้งทั้งระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ แบบแปลนที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นพิมพ์เขียว 3 ชุด และกระดาษไขอีก 1 ชุด และแผ่น Disc ที่บันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD อีก 1 ชุด ก่อนการตรวจรับมอบ งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

13. ป้ายชื่อ

อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องติดตั้งป้ายชื่อ เพื่อระบุความสามารถหน้าที่และ

ส่วนงานที่อุปกรณ์นั้น ทำหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายชื่อ หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ทำด้วยทองเหลือง ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นอำนาจของวิศวกรที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการใน ส่วนนี้ทั้งหมดตามความเหมาะสม

14. การทาสี

ในกรณีที่มีแนวท่อหรือมีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน หรือบริเวณที่สามารถ

มองเห็นได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทาสีวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด รายละเอียดสีและชนิดของสีจะกำหนดให้ภายหลัง

15. การฝึกอบรม และคำแนะนำช่างให้กับผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแนะนำ และฝึกช่างของผู้ว่าจ้างให้มีความสามารถในการใช้ และควบคุมการทำงาน

ตลอดจนบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด จนเป็นที่เข้าใจโดยละเอียด

16. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้ การซ่อมบำรุง และรายการอะไหล่ อุปกรณ์ (PART LIST)

ของอุปกรณ์หลักทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน

17. แผนภูมิ และ แผ่นภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ แสดงการทำงาน โดยระบุ ขนาด, ชื่อ และตำแหน่ง ของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มม. ขนาดเหมาะสม ทั้งนี้แผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อนดำเนินการจัดทำ

บทที่ 2

มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง

(STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION)

อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และทดสอบตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของ

| NFPA | - | NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION |
| --- | --- | --- |
| ASTM | - | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING & METERIAL |
| CGA | - | COMPRESSED GAS ASSOCIATION, INC. |
| ANSI | - | AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE |
| ASHE | - | AMERICAN SOCIETY OF HOSPITAL ENGINEERS |
| AWS | - | AMERICAN WELDING SOCIETY |
| DHHS | - | US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICE |
|  | - | SPECIFICATION FOR MACHINERY INSTALLATION BY MINISTRY OF HEALTH JAPAN |
|  | - | HOSPITAL TECHNICAL MEMORANDUM 22 BY DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY , GREAT BRITAIN |
| CSI | - | CONSTRUCTION SPECIFICATION INSTITUTE |
| NEMA | - | NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION |
| UL | - | UNDERWRITER’S LABORATORIES |
| NEC | - | NATIONAL ELECTRICAL CODE |
| ASME | - | AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS |
| ASA | - | AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS |
| CFR | - | CODE OF FEDERAL REGULATION |
| USP/NF | - | THE US. PHARMACOPOEIA / NATIONAL FORMULARY |
| TISI | - | THAI INDUSTRAIL STANDARD INSTITUTE |
| EN ISO 13485 | - | THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM |
| CE Mark | - | CONFORMITE EUROPEAN MARK |

บทที่ 3

ขอบเขตของงาน

(SCOPE OF WORK)

1. หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือที่ดี แรงงานและ เครื่องมือ เครื่องใช้ทั้งหมด ที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งระบบทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่แบบแปลน หรือรายละเอียดข้อกำหนดมิได้แสดงไว้ หากเป็น อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วยเพื่อให้ระบบสมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ วิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการเซ็นสัญญาติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ มิฉะนั้น                  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

2. เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ประกอบขึ้น และรวมอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดให้มี ความสอดคล้องไม่เกิดการกีดขวางในงานแต่ละระบบซึ่งกัน และกันไม่ก่อให้เกิดการติดขัดกับงานระบบอื่น อันมีผลทำให้งานระบบอื่นมีอุปสรรค และเกิดความล่าช้าได้

3. ระบบก๊าซทางการแพทย์ทั้งหมดที่ติดตั้ง จะต้องทำการทดสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติทุกชิ้นส่วน อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยก่อนเริ่มการใช้งานตามมาตรฐานของ NFPA

4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งต่อหน้าผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของระบบ ในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- Cross - Connection Test

- Valve Test - Flow Test

- Alarm Test

- Pipe Cleaning Test

- Gas Purified Test

- Final Tie - In Test

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม และควันไฟบริเวณช่องเปิด และช่องแนวเดินท่อ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่ผ่านทะลุพื้น ผนังและช่องเดินท่อ (SHAFT) ภายหลังจากที่ได้ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติในอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน NEC, ASTM และ / หรือ BS

6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานระบบก๊าซทางการแพทย์ ทั้งนี้ Main Feeder ที่มาถึงยังตำแหน่งตู้ไฟฟ้าจะอยู่ในขอบเขตงานแบบระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าตู้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

บทที่ 4

OXYGEN CENTRAL SUPPLY PLANT

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ชุด Oxygen Central Supply Plant ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้น ดังนี้

1. Liquid Oxygen Plant เป็นถัง Liquid Oxygen Tank ของเดิม ขอบเขตงานผู้รับจ้างให้เดินท่อไป เชื่อมต่อกับ ระบบจ่าย Liquid Oxygen ของเดิม

2. Oxygen Manifold ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

2.1 Oxygen Cylinders เป็นถังอัดแรงดันบรรจุออกซิเจนจำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 x 24 ถัง ขนาด บรรจุถังละประมาณ 6 FT3 หรือ 5000 ลิตร ที่ 2200 PSI ภาชนะบรรจุและก๊าซ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศใช้ ภาชนะบรรจุและก๊าซจัดเตรียมโดยเจ้าของโครงการ

2.2 ระบบแผงควบคุมการจ่ายออกซิเจนเป็บแบบ WALL MOUNTED CABINET ชนิดควบคุมโดยอัตโนมัติ (FULL AUTOMATIC CONTROL PANAL) แบบ AUTOMATIC SWITCHOVER เป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 99 และได้รับรองมาตรฐานจาก CE Mark หรือ UL Listed จำนวนท่อให้ดูตามจำนวนที่ระบุในแบบ หรือตารางเครื่อง (ถังและก๊าซเป็นของโรงพยาบาล) มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 	MEDICAL GAS MANIFOLD นี้แบ่งเป็น 2 ด้าน ทำงานสลับกันโดยอัตโนมัติผ่าน REGULATOR (ชุดปรับลดแรงดัน) แต่ละด้านเพื่อลดความดันออกซิเจน 2,000 PSI ให้ต่ำลงสู่ชุดควบคุม LINE PRESSURE 100-200 PSI และปรับไปใช้งาน ที่ STANDARD PRESSURE 55-60 PSI ชุดควบคุมนี้จะต้องมีชุด AUTOMATIC PRESSURE CONTROL UNIT ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม (POWER SUPPLY) แปลงกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ให้เหลือจ่ายอุปกรณ์ภายในตู้ ควบคุม 24 โวลท์ โดยอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ต้องมีกล่องหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ รวมถึงป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน และต้องเป็นการผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานให้กับชุดจ่ายแก๊สดังกล่าว

ก.	HIGH PRESSURE PIG-TAIL (ท่อหางหมู) ประกอบรวมกับ SINTER BRONZE FILTER, CHECK VALVE และ TORSION LEVER สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

ข.	มี MASTER VALVE อยู่ภายนอกตู้ทั้ง 2 ด้าน สำหรับเปิด-ปิด HEADER มาพร้อมบชุดควบคุมการจ่ายก๊าซ

ค. 	มี FIRST STAGE PRESSURE REGULATOR พร้อม PRESSURE GAUGE แสดงแรงดันในถังด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 ชุด

ง. 	มี SOLENOID VALVE จับที่ FIRST STAGE PRESSURE REGULATOR

จ. 	มี LINE PRESSURE REGULATOR แบบ DUPLEX (ชุดควบคุมแรงดันใช้งาน 55-60 PSI) พร้อม VALVE สำหรับสลับการใช้งานแบบ MANUAL ในกรณีที่ LINE PRESSURE REGULATOR ตัวหนึ่งตัวใดเสีย

ฉ.	มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่าแรงดันใช้งาน ติดตั้งอยู่หน้าตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมการจ่ายก๊าซ มีสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เช่น สถานะการใช้งาน IN USE จะเป็นสีเขียว, สถานะพร้อมใช้งาน STANDBY จะเป็นสีเหลือง และสถานะก๊าซหมด EMPTY จะเป็นสีแดง โดยแสดงสถานะดังกล่าวด้วยหลอดไฟ LED

ซ.	 มี MAIN LINE SHUT OFF VALVE (VALVE สำหรับปิด-เปิด ระบบ) บนตู้ควบคุมพร้อม RELIEF VALVE

ฌ. 	ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 99 และ CGA

บทที่ 5

NITROUS OXIDE CENTRAL SUPPLY PLANT

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide Central Supply Plant)  ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้น ดังนี้

5.1 Nitrous Oxide Cylinders เป็นถังอัดแรงดันบรรจุออกซิเจนจำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 x 6 ถัง รวม 12 ถัง ขนาดบรรจุถังละประมาณ 6 FT3 หรือ 5000 ลิตร ที่ 2200 PSI ภาชนะบรรจุและก๊าซ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศใช้ ภาชนะบรรจุและก๊าซจัดเตรียมโดยเจ้าของโครงการ

5.2 ระบบแผงควบคุมการจ่ายไนตรัสออกไซด์เป็บแบบ WALL MOUNTED CABINET ชนิดควบคุมโดยอัตโนมัติ (FULL AUTOMATIC CONTROL PANAL) แบบ AUTOMATIC SWITCHOVER เป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 99 และได้รับรองมาตรฐานจาก CE Mark หรือ UL Listed จำนวนท่อให้ดูตามจำนวนที่ระบุในแบบ หรือตารางเครื่อง (ถังและก๊าซเป็นของโรงพยาบาล) มีรายละเอียดดังนี้

5.2.1 	MEDICAL GAS MANIFOLD นี้แบ่งเป็น 2 ด้าน ทำงานสลับกันโดยอัตโนมัติผ่าน REGULATOR (ชุดปรับลดแรงดัน) แต่ละด้านเพื่อลดความดันไนตรัสออกไซด์ 2,250 PSI ให้ต่ำลงสู่ชุดควบคุม LINE PRESSURE 120-150 PSI และปรับไปใช้งาน ที่ STANDARD PRESSURE 50-60 PSI ชุดควบคุมนี้จะต้องมีชุด AUTOMATIC PRESSURE CONTROL UNIT ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม (POWER SUPPLY) แปลงกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ให้เหลือจ่ายอุปกรณ์ภายในตู้ ควบคุม 24 โวลท์ โดยอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ต้องมีกล่องหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ รวมถึงป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน และต้องเป็นการผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานให้กับชุดจ่ายแก๊สดังกล่าว

ก.	HIGH PRESSURE PIG-TAIL (ท่อหางหมู) ประกอบรวมกับ SINTER BRONZE FILTER, CHECK VALVE และ TORSION LEVER สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

ข.	มี MASTER VALVE อยู่ภายนอกตู้ทั้ง 2 ด้าน สำหรับเปิด-ปิด HEADER มาพร้อมบชุดควบคุมการจ่ายก๊าซ

ค. 	มี INTERMEDIATE PRESSURE REGULATOR พร้อม PRESSURE GAUGE แสดงแรงดันในถังด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 ชุด

ง. 	มี TRANSDUCER จับที่ INTERMEDIATE PRESSURE REGULATOR

จ. 	มี DELIVERY REGULATOR แบบ DUPLEX (ชุดควบคุมแรงดันใช้งาน 55-60 PSI) พร้อม VALVE สำหรับสลับการใช้งานแบบ MANUAL ในกรณีที่ DELIVERY REGULATOR ตัวหนึ่งตัวใดเสีย

ฉ.	มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่าแรงดันใช้งาน ติดตั้งอยู่หน้าตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมการจ่ายก๊าซ มีสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เช่น สถานะการใช้งาน IN USE จะเป็นสีเขียว, สถานะพร้อมใช้งาน STANDBY จะเป็นสีเหลือง และสถานะก๊าซหมด EMPTY จะเป็นสีแดง โดยแสดงสถานะดังกล่าวด้วยหลอดไฟ LED

ซ.	 มี MAIN LINE SHUT OFF VALVE (VALVE สำหรับปิด-เปิด ระบบ) บนตู้ควบคุมพร้อม RELIEF VALVE

ฌ. 	ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 99 และ CGA

บทที่ 6

CARBON DIOXIDE CENTRAL SUPPLY PLANT

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ระบบควบคุมการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Central Supply Plant) ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้น ดังนี้

6.1 Carbon Dioxide Cylinders เป็นถังอัดแรงดันบรรจุออกซิเจนจำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 x 6 ถัง รวม 12 ถัง ขนาด บรรจุถังละประมาณ 6 FT3 หรือ 5000 ลิตร ที่ 2200 PSI ภาชนะบรรจุและก๊าซ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศใช้ ภาชนะบรรจุและก๊าซจัดเตรียมโดยเจ้าของโครงการ

6.2 ระบบแผงควบคุมการจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์เป็บแบบ WALL MOUNTED CABINET ชนิดควบคุมโดยอัตโนมัติ (FULL AUTOMATIC CONTROL PANAL) แบบ AUTOMATIC SWITCHOVER เป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 99 และได้รับรองมาตรฐานจาก CE Mark หรือ UL Listed จำนวนท่อให้ดูตามจำนวนที่ระบุในแบบ หรือตารางเครื่อง (ถังและก๊าซเป็นของโรงพยาบาล) มีรายละเอียดดังนี้

6.2.1 	MEDICAL GAS MANIFOLD นี้แบ่งเป็น 2 ด้าน ทำงานสลับกันโดยอัตโนมัติผ่าน REGULATOR (ชุดปรับลดแรงดัน) แต่ละด้านเพื่อลดความดันคาร์บอนไดออกไซด์ 2,250 PSI ให้ต่ำลงสู่ชุดควบคุม LINE PRESSURE 120-150 PSI และปรับไปใช้งาน ที่ STANDARD PRESSURE 50-60 PSI ชุดควบคุมนี้จะต้องมีชุด AUTOMATIC PRESSURE CONTROL UNIT ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุม (POWER SUPPLY) แปลงกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ให้เหลือจ่ายอุปกรณ์ภายในตู้ ควบคุม 24 โวลท์ โดยอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ต้องมีกล่องหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ รวมถึงป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน และต้องเป็นการผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานให้กับชุดจ่ายแก๊สดังกล่าว

ก.	HIGH PRESSURE PIG-TAIL (ท่อหางหมู) ประกอบรวมกับ SINTER BRONZE FILTER, CHECK VALVE และ TORSION LEVER สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

ข.	มี MASTER VALVE อยู่ภายนอกตู้ทั้ง 2 ด้าน สำหรับเปิด-ปิด HEADER มาพร้อมบชุดควบคุมการจ่ายก๊าซ

ค. 	มี INTERMEDIATE PRESSURE REGULATOR พร้อม PRESSURE GAUGE แสดงแรงดันในถังด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 ชุด

ง. 	มี TRANSDUCER จับที่ INTERMEDIATE PRESSURE REGULATOR

จ. 	มี DELIVERY REGULATOR แบบ DUPLEX (ชุดควบคุมแรงดันใช้งาน 55-60 PSI) พร้อม VALVE สำหรับสลับการใช้งานแบบ MANUAL ในกรณีที่ DELIVERY REGULATOR ตัวหนึ่งตัวใดเสีย

ฉ.	มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่าแรงดันใช้งาน ติดตั้งอยู่หน้าตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมการจ่ายก๊าซ มีสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน เช่น สถานะการใช้งาน IN USE จะเป็นสีเขียว, สถานะพร้อมใช้งาน STANDBY จะเป็นสีเหลือง และสถานะก๊าซหมด EMPTY จะเป็นสีแดง โดยแสดงสถานะดังกล่าวด้วยหลอดไฟ LED

ซ.	 มี MAIN LINE SHUT OFF VALVE (VALVE สำหรับปิด-เปิด ระบบ) บนตู้ควบคุมพร้อม RELIEF VALVE

ฌ. 	ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 99 และ CGA

บทที่ 7

ระบบอากาศอัดทางการแพทย์

(MEDICAL AIR COMPRESSOR PLANT)

ระบบอากาศอัดทางการแพทย์ (MEDICAL AIR COMPRESSOR PLANT) จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตฐาน NFPA 99 ฉบับล่าสุด หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

1 ชุด ระบบอากาศอัดทางการแพทย์ (MEDICAL AIR COMPRESSOR PLANT) ให้รวมถึงอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ประกอบขึ้นด้วย

1. เครื่องผลิตอากาศอัด (Medical Compressor Air Pump)

2. ชุดเครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer)

3. ชุดกรองอากาศ (Air Filter)

4. ถังรองรับอากาศอัด (Receiver Tank)

5. Control Panel

ข้อกำหนดทางเทคนิค

7.1 เครื่องผลิตอากาศอัด (Medical Compressor Air Pump)

- Type			:	Oil Free Scroll Air Compressor Type เครื่องผลิตอากาศอัด

ทางการแพทย์ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น แบบ Oil Free Type, Scroll Compressor จำนวนไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง โดยเครื่องผลิตอากาศอัดแต่ละเครื่องจะต้องทำงานสลับกันทีละเครื่อง หรือทำงานเสริมกันในกรณีระบบอากาศอัดถูกใช้งานมาก

- Capacity		:	ไม่น้อยกว่า 355 ลิตร/นาที (Each Pump) ที่แรงดัน 145 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว

- Total Capacity	:	ไม่น้อยกว่า 3905 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

( NFPA)

- Cooled		:	Air Cooled

- Motor			:	ขนาดไม่น้อยกว่า 3.7 kW (Each Pump)

7.2 เครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air Dryer)

7.2.1	เครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air Dryer) เป็นแบบ Refrigerated Air Dryer จำนวน 2 เครื่อง

7.2.2	แต่ละเครื่องสามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7

บาร์ (Bar)

7.3 ชุดกรองอากาศ (Air Filter)

7.3.1	ชุดกรองอากาศ (Air Filter) สามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7 บาร์ (Bar) ประกอบด้วย

7.3.1.1	Pre Filter	ความสามารถในการกรองไม่เกิน 5.0 Micron

จำนวน 2 ชุด

7.3.1.2	Mist Filter	ความสามารถในการกรองไม่เกิน 1.0 Micron

จำนวน 2 ชุด

7.3.1.3	Micro Mist Filter ความสามารถในการกรองไม่เกิน 0.01 Micron							จำนวน 2 ชุด

7.3.1.4 Odor Filter	สำหรับกรองกลิ่น จำนวน 2 ชุด

7.4 ถังรองรับอากาศอัด (Receiver Tank)

7.4.1	ถังรองรับอากาศอัด มีขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด

7.4.2	ทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. พร้อมติดตั้งระบบถ่ายน้ำก้นถังแบบ Electric Tank

Drain เป็นระบบ Solid-State Time Drain และวาล์วปิด/เปิด แบบ Manual อีก 1 ชุด

7.4.3	ถังรองรับรองรับอากาศอัด มีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

- Pressure Gauge

- Pressure Switch

- Automatic Drain Valve

- Safety Valve

7.5 Control Panel

### 7.5.1	มีตู้ควบคุมให้เครื่องผลิตอากาศทำงานตามปริมาณการใช้อากาศในขณะนั้น โดยทำงานไล่กันไปจนครบ 12 เครื่องในการใช้งานปกติ ตามปริมาณการใช้อากาศอัดในขณะนั้น ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์ เมื่อระบบไฟฟ้ามาตามปกติ เครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

7.5.2	ภายในตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

- Circuit Breaker

- Magnetic Contactor

- Overload Relay

- Phase Protection

- หลอดไฟแสดงการทำงาน

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

7.6	ชุดปรับแรงดันขาเข้า (Pressure Regulator) สามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7 บาร์ (Bar) จำนวน 2 ชุด

7.7	ติดตั้ง Dew Point และ CO Monitor เพื่อแสดงคุณสมบัติของอากาศอัดในระบบ

บทที่ 8

ระบบอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์

(INSTRUMENT AIR COMPRESSOR PLANT)

ระบบอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ (INSTRUMENT AIR COMPRESSOR PLANT) จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตฐาน NFPA 99 ฉบับล่าสุด หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน 1 ชุด ระบบอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ (INSTRUMENT AIR COMPRESSOR PLANT) ให้รวมถึงอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ประกอบขึ้นด้วย

1. เครื่องผลิตอากาศอัด (Medical Compressor Air Pump)

2. ชุดเครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer)

3. ชุดกรองอากาศ (Air Filter)

4. ถังรองรับอากาศอัด (Receiver Tank)

5. Control Panel

ข้อกำหนดทางเทคนิค

8.1 เครื่องผลิตอากาศอัด (Instrument Compressor Air Pump)

- Type			:	Oil Free Reciprocating Air Compressor Type เครื่องผลิต

อากาศอัดชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น แบบ Oil Free Reciprocating จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง โดยเครื่องผลิตอากาศอัดแต่ละเครื่องจะต้องทำงานสลับกันทีละเครื่อง หรือทำงานเสริมกันในกรณีระบบอากาศอัดถูกใช้งานมาก

- Capacity		:	ไม่น้อยกว่า 720 ลิตร/นาที (Each Pump) ที่แรงดัน 145 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว

- Total Capacity	:	ไม่น้อยกว่า 720 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

( NFPA)

- Cooled		:	Air Cooled

- Motor			:	ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 kW (Each Pump)

8.2 เครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air Dryer)

8.2.1	เครื่องทำให้อากาศแห้ง (Air Dryer) เป็นแบบ Refrigerated Air Dryer จำนวน 2 เครื่อง

8.2.2	แต่ละเครื่องสามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7

บาร์ (Bar)

8.3 ชุดกรองอากาศ (Air Filter)

8.3.1	ชุดกรองอากาศ (Air Filter) สามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7 บาร์ (Bar) ประกอบด้วย

8.3.1.1	Pre Filter	ความสามารถในการกรองไม่เกิน 5.0 Micron

จำนวน 2 ชุด

8.3.1.2	Micro Mist Filter ความสามารถในการกรองไม่เกิน 0.01 Micron

จำนวน 2 ชุด

8.4 ถังรองรับอากาศอัด (Receiver Tank)

8.4.1	ถังรองรับอากาศอัด มีขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 ชุด

8.4.2	ทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมติดตั้งระบบถ่ายน้ำก้นถังแบบ Zero Air Loss

Drainer และวาล์วปิด/เปิด แบบ Manual อีก 1 ชุด

8.4.3	ถังรองรับรองรับอากาศอัด มีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

- Pressure Gauge

- Pressure Switch

- Automatic Drain Valve

- Safety Valve

8.5 Control Panel

### 8.5.1	มีตู้ควบคุมให้เครื่องผลิตอากาศทำงานตามปริมาณการใช้อากาศในขณะนั้น โดยทำงานไล่กันไปจนครบ 2 เครื่องในการใช้งานปกติ ตามปริมาณการใช้อากาศอัดในขณะนั้น ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์ เมื่อระบบไฟฟ้ามาตามปกติ เครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

8.5.2	ภายในตู้ควบคุมต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

- Circuit Breaker

- Magnetic Contactor

- Overload Relay

- Phase Protection

- หลอดไฟแสดงการทำงาน

- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

8.6	ติดตั้ง Dew Point เพื่อแสดงคุณสมบัติของอากาศอัดในระบบ

8.7	ชุดปรับแรงดันขาเข้า (Pressure Regulator) สามารถให้อากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร/นาที ที่แรงดันขาเข้า 7 บาร์ (Bar) จำนวน 2 ชุด

บทที่ 9

ระบบสุญญากาศ

(MEDICAL VACUUM CENTRAL SUPPLY PLANT)

เครื่องผลิตสุญญากาศทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุด ประกอบสำเร็จทั้งชุดตามมาตรฐาน NFPA 99 ฉบับล่าสุดและเป็น Standard Product ผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

1 ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศ ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้นด้วย

1. ชุดปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump Set)

2. ถังรองรับสุญญากาศ (Receiver Tank)

3. Control Panel

4. ชุดกรองแบคทีเรีย (Bacteria Filter)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

### 9.1 ชุดปั้มสุญญากาศ (Vacuum Pump Set)

- Type 	: Hexaplex Oil Lubricated Rotary Vane Type เครื่องผลิตสุญญากาศ ชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่น แบบ Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง ประกอบร่วมกัน

- Capacity 	: ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ที่แรงดันบรรยากาศ

Continuous Duty Rated (Each Pump)

- Total Capacity 	: ไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ที่แรงดันบรรยากาศ (NFPA)

- Cooled 		: Air Cooled

- Motor 		: เป็นแบบ TOTAL ENCLOSED FAN COOL NEMA RATED,  6 x 5.5 kW.,

ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิรต์ ความเร็วรอบไม่เกิน 1500

รอบ/นาที

- มีใบเวนไม่เกิน 3 ใบ

- ขณะเครื่องผลิตสุญญกาศแต่ละเครื่องทำงาน มีเสียงดังไม่เกิน 74 dBA

9.2 ถังรองรับสุญญากาศ (Receiver Tank)

ถังรองรับสุญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด ทำด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. พร้อมติดตั้งระบบถ่ายน้ำก้นถังเป็นวาล์งเปิด-ปิดแบบ MANUAL จำนวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

- Vacuum Gauge

- Safety Valve

- Drain Valve

- Vacuum Switch

9.3 COTROL PANEL

เป็นตู้ควบคุมให้เครื่องผลิตสุญญากาศทำงานตามปริมาณการใช้สุญญากาศในขณะนั้น หากเครื่องที่ 1 ทำงานไม่เพียงพอ จะควบคุมให้เครื่องที่ 2 ทำงานเสริมขึ้นมาทันที โดยจะให้ทำงานไปจนครบทุกเครื่องในสภาวะการทำงานแบบปกติ และสามารถควบคุมให้เครื่องสลับการทำงานได้เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์ และเมื่อระบบไฟฟ้ามาตามปกติ เครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ภายในตู้ควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

9.3.1 	CRICUIT BREAKER

9.3.2 	MAGNETIC CONTACTOR

9.3.3 	OVERLOAD RELAY

9.3.4 	PHASE PROTECTION

9.3.5 	หลอดไฟแสดงการทำงาน

9.3.6 	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

9.4 ชุดกรองแบคทีเรีย (BACTERIA FILTER) จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้

9.4.1 	ให้ปริมาณสุญญากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

9.4.2 	ขนาดรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  4 นิ้ว

9.4.3 	ผลิตตามมาตรฐาน HTM 2022

9.4.4 	มีมาตรวัดอายุการใช้งานของไส้กรอง

9.5 การติดตั้ง

9.5.1 	ห้องที่ติดตั้งจะต้องมีระบบระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี และจะต้องมีอุณหภูมิ 		ภายในห้องไม่เกิน 38ºC และมีการป้องกันเสียงได้ดีตามมาตรฐาน

9.5.2 	อุปกรณ์ทุกตัวที่มีการสั่นสะเทือน จะต้องติดตั้ง Isolator เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน

9.5.3 	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Circuit Breaker, สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เช่น Vacuum Switch Setting

บทที่ 10

ระบบสุญญากาศสำหรับระบายไนตรัสออกไซด์ส่วนเกินในห้องผ่าตัด

(WASTE ANAESTHETIC GAS DISPOSAL CENTRAL SUPPLY PLANT)

เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบายไนตรัสออกไซด์ส่วนเกินในห้องผ่าตัด ทั้งหมดจะต้อง เป็นของใหม่ล่าสุด ประกอบสำเร็จทั้งชุดตามมาตรฐาน NFPA 99 ฉบับล่าสุดและเป็น Standard Product ผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน 1 ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศ ให้รวมถึงอุปกรณ์หลัก ที่ประกอบขึ้นด้วย

1. ชุดปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump Set)

2. ถังรองรับสุญญากาศ (Receiver Tank)

3. Control Panel

4. ชุดกรองแบคทีเรีย (Bacteria Filter)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

### 10.1 ชุดปั้มสุญญากาศ (Vacuum Pump Set)

- Type 	: Duplex Oil Free Claw Vacuum Pump Type เครื่องผลิตสุญญากาศ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น แบบ Oil Free Claw Vacuum Pump จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง ประกอบร่วมกัน

- Capacity 	: ไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ที่แรงดันบรรยากาศ

Continuous Duty Rated (Each Pump)

- Total Capacity 	: ไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ที่แรงดันบรรยากาศ (NFPA)

- Cooled 		: Air Cooled

- Motor 		: เป็นแบบ TOTAL ENCLOSED FAN COOL NEMA RATED, 2 x 2.2 kW.,

ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิรต์ ความเร็วรอบไม่เกิน 3000

รอบ/นาที

- ขณะเครื่องผลิตสุญญกาศแต่ละเครื่องทำงาน มีเสียงดังไม่เกิน 80 dBA

10.2 ถังรองรับสุญญากาศ (Receiver Tank)

ถังรองรับสุญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร จำนวน 1 ชุด ทำด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม. พร้อมติดตั้งระบบถ่ายน้ำก้นถังเป็นวาล์งเปิด-ปิดแบบ MANUAL จำนวน 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้

- Vacuum Gauge

- Safety Valve

- Drain Valve

- Vacuum Switch

10.3 COTROL PANEL

เป็นตู้ควบคุมให้เครื่องผลิตสุญญากาศทำงานตามปริมาณการใช้สุญญากาศในขณะนั้น หากเครื่องที่ 1 ทำงานไม่เพียงพอ จะควบคุมให้เครื่องที่ 2 ทำงานเสริมขึ้นมาทันที โดยจะให้ทำงานไปจนครบทุกเครื่องในสภาวะการทำงานแบบปกติ และสามารถควบคุมให้เครื่องสลับการทำงานได้เพื่อลดการสึกหรอของเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์ และเมื่อระบบไฟฟ้ามาตามปกติ เครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ภายในตู้ควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

10.3.1 	CRICUIT BREAKER

10.3.2 	MAGNETIC CONTACTOR

10.3.3 	OVERLOAD RELAY

10.3.4 	PHASE PROTECTION

10.3.5 	หลอดไฟแสดงการทำงาน

10.3.6 	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

10.4 ชุดกรองแบคทีเรีย (BACTERIA FILTER) จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้

10.4.1 	ให้ปริมาณสุญญากาศผ่านได้ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

10.4.2 	ขนาดรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

10.4.3 	ผลิตตามมาตรฐาน HTM 2022

10.4.4 	มีมาตรวัดอายุการใช้งานของไส้กรอง

10.5 การติดตั้ง

10.5.1 	ห้องที่ติดตั้งจะต้องมีระบบระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี และจะต้องมีอุณหภูมิ 		ภายในห้องไม่เกิน 38ºC และมีการป้องกันเสียงได้ดีตามมาตรฐาน

10.5.2 	อุปกรณ์ทุกตัวที่มีการสั่นสะเทือน จะต้องติดตั้ง Isolator เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน

10.5.3 	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Circuit Breaker, สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เช่น Vacuum Switch Setting

บทที่ 11

ระบบสัญญาณแจ้งเตือน

(GAS WARNING SYSTEM)

  - Warning Panel (Master Alarm)

เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ระบบการทำงานเป็นแบบ CLOSE CIRCUIT SELECT MONITORING หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ทำหน้าที่เตือนทั้งแสงและเสียงที่ความดังไม่น้อยกว่า 90 dBA ที่ระยะ 3 ฟุต ( 90 เซนติเมตร ) เมื่อการทำงานของระบบท่อจ่ายกลางทางการแพทย์ทั้งหมดผิดไปจากสภาวะปกติ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

11.1.1 	มีหน้าจอแบบ LCD TOUCH SCREEN เป็นหน่วยแสดงผล และควบคุมการปรับตั้งต่าง ๆ

ประกอบด้วย หน้าจอแสดงข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 สัญญาณ และสามารถตั้งข้อความตามต้องการได้

11.1.2	ระบบสัญญาณเตือน จะต้องมีขนาด และจำนวนจุด และสัญญาณเตือนหลักของการเตือนตามรายการที่กำหนด ระบบสัญญาณเตือนนี้จะต้องติดตั้งแสดงไว้ในห้องช่าง และ/หรือ ตามตำแหน่งในแบบ ภายหลังการติดตั้งจะต้องทำการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำงานถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การทำงาน (FUNCTION) ตำแหน่งการติดตั้ง ที่เหมาะสม และ SET POINT ต่าง ๆ เช่น

- OXYGEN MAIN LINE PRESSURE HIGH

- OXYGEN MAIN LINE PRESSURE LOW

- OXYGEN RESERVE IN USE

- NITROUS OXIDE MAIN LINE PRESSURE HIGH

- NITROUS OXIDE MAIN LINE PRESSURE LOW

- NITROUS RESERVE IN USE

- CARBON DIOXIDE MAIN LINE PRESSURE HIGH

- CARBON DIOXIDE MAIN LINE PRESSURE LOW

- CARBON DIOXIDE RESERVE IN USE

- MEDICAL AIR LAG ALARM

- MEDICAL AIR HIGH TEMP.

- MEDICAL AIR MAIN LINE PRESSURE HIGH

- MEDICAL AIR MAIN LINE PRESSURE LOW

- MEDICAL AIR DEWPONT HIGH

- MEDICAL AIR CO. HIGH

- INSTRUMENT AIR LAG ALARM

- INSTRUMENT AIR HIGH TEMP.

- INSTRUMENT AIR MAIN LINE PRESSURE LOW

- INSTRUMENT AIR DEWPONT HIGH

- MEDICAL VACUUM LAG ALARM

- MEDICAL VACUUM HIGH TEMP.

- MEDICAL VACUUM LINE PRESSURE LOW

- WAGD VACUUM LAG ALARM

- WAGD VACUUM HIGH TEMP.

- WAGD VACUUM LINE PRESSURE LOW

การแจ้งเตือนอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่นำมาใช้ หรือขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

11.1.3	ระบบสัญญาณเตือนหลักสามารถต่อเชื่อมเพื่อแสดงผลสภาวะปกติ หรือเพื่อการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบสัญญาณเตือนทั้งหมดโดยส่งสัญญาณผ่านระบบ LAN ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์สี

11.2 	ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะพื้นที่ (DIGITAL AREA ALARM)

เป็นระบบตรวจสอบความผิดปกติของระบบแก๊สทางการแพทย์ ตามพื้นที่ ๆ ติดตั้ง ระบบนี้เป็นแบบ (Closed circuit, Self-monitoring) ระบบนี้แสดงผลแบบ TOUCH SCREEN DISPLAY ทำหน้าที่แสดงสถานะพร้อมสัญญาณเตือนทั้งแสง และเสียงที่มีความดังไม่น้อยกว่า 90 dBA ส่วนแสดงผลจะมีส่วนแสดงผลเท่าจำนวน ที่พื้นที่ตรวจสอบตามแบบ พร้อมตัวอักษร และสัญลักษณ์สีของแก๊สกำกับ แต่ละส่วนแสดงผลจะแสดงด้วยตัวเลข แสดงค่าความดัน และสุญญากาศของแก๊สที่ตรวจสอบในหน่วย psig, in.Hg, mm.Hg. หรือ kPa มีค่าการเปลี่ยนแปลงทีละ 1 psig, 1 inHg, 1 mmHg หรือ 1 kPa แต่ละส่วนแสดงผล จะมี VISUAL LED สีเขียว แสดงสภาวะปกติของความดัน หรือสุญญากาศ และ VISUAL LED  สีแดง แสดงสภาวะผิดปกติของความดัน หรือสุญญากาศของแก๊สนั้น

ระบบสัญญาณเตือนประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน

- NFPA 99 , Standard for Healthcare Facilities

- ISO 13485 environment

- UL 1069 , Hospital Signaling and Nurse Call Equipment and CSA C22.2 No. 2015-12

(Signal Equipment).

บทที่ 12

หัวต่อจ่ายแก๊ส

(STATION OUTLET)

หากมิได้กำหนดไวเปนอยางอื่น OUTLET ของระบบแกสทางการแพทยทุกระบบจะตองเปนแบบติดผนังหรือในกรณีที่มีการขออนุมัติติดตั้งลอยยึดติดผนัง ผู้รับจ้างต้องแสดงแบบละตัวอย่างอุปกรณ์ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

12.1	OUTLET จะต้องประกอบสมบูรณ์จากโรงงานผู้ผลิต ทดสอบ และออกแบบมาสำหรับ CLEANED FOR MEDICAL GAS SERVICE) ได้รับมาตรฐาน NFPA 99, CSA certified, UL LISTED และ ISO 13485

12.2	OUTLET ทุกตัวตองผานการทดสอบการไหลและการรั่วซึมจากโรงงานผูผลิต

12.3	ในกรณีที่ระบุใหติดตั้งที่ฝาเพดาน จะตองเปน OUTLET ชนิด CEILING MOUNTED TYPE ( DISS ) โดยประกอบกับ FLEXIBLE HOSE CONNECTION และอุปกรณการยึดจับ

12.4	ในกรณีที่ระบุใหติดตั้งที่ผนังจะตองเปนชนิด QUICK CONNECT ตามมาตรฐาน NFPA 99 ออกแบบ ใช้เฉพาะแก๊สทางการแพทย์เท่านั้น เป็นแบบ OHIO , CHEMETRON หรือ PURITAN-BENNET ตามที่โรงพยาบาลจะกำหนดภายหลัง

12.5	MEDICAL GAS OUTLET ออกแบบเป็น MODULAR DESIGN ซึ่งสามารถจะติดตั้งหลายๆอันต่อกันได้ โครง MEDICAL GAS OUTLET ทำด้วยแผ่นเหล็ก ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมการติดตั้งหลายๆ OUTLET จะต้องมีระยะห่างระหว่างหัว 127 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.6	MEDICAL GAS OUTLET จะต้องแสดงรหัสสีที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานระบบก๊าซแต่ละชนิดและต้องมี แผ่นปิดที่ทำด้วย CHROM-PLATED หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.7	ภายใน MEDICAL GAS OUTLET มีท่อทองแดงชนิด HARD DRAWN COPPER TUBE SEAMLESS TYPE K ตามขนาด OD ½” เชื่อมติดกับ BODY OUTLET (BRASS CONSTRUCTION) ด้วย SILVER BRAZING สำหรับระบบที่มีความดันมากกว่าบรรยากาศ MEDICAL GAS OUTLET จะต้องมี PRIMARY CHECK VALVE และ SECONDARY CHECK VALVE ตามมาตรฐาน NFPA 99 สามารถถอดซ่อมได้จากด้านหน้า และในกรณีที่มีการถอด Primary Valve ออก Secondary Valve จะต้องปิดแก๊สได้โดย อัตโนมัติ

12.8	ที่แขวนขวด SUCTION ให้ติดตั้งตามตำแหน่งหัวจ่ายสุญญากาศทุกจุด ยกเว้นห้องผ่าตัด และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงาน

บทที่ 13

SHUTOFF VALVE, ZONE VALVE,

CHECK VALVE AND PRESSURE RELIEF VALVE

### SHUTOFF VALVE

13.1.1	SHUT OFF VALVE เป็นแบบ BALL VALVES

13.1.2	BALL VALVES ตัวเรือนทำด้วย BRONZE หรือ BRASS เป็นแบบ 3-PIECE, FULL PORT DESIGN มี อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการหลุดขณะที่มีการใช้ความร้อนในการเชื่อมได้ (4-BOLT BLOW-OUT PROOF STEM) สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

13.1.3	COMPOUND RUBBER SEAT RING ทำด้วย TEFLON, SEAL ทำด้วย VITON หรือ TEFLON จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นดี และทนทานต่อการสึกกร่อน และปิดได้สนิท

13.1.4	BALL VALVES จะต้องมี TUBE EXTENSION ทำด้วยทองแดงชนิด HARD DRAWN COPPER TUBE ทั้ง 2 ด้าน เพื่อใช้การเชื่อมต่อระบบแบบ BRAZING JOINT สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเพื่อความสะอาดจนถึงหน่วยงาน

13.1.5	BALL VALVES จะต้องมีการทำความสะอาด และล้างคราบไขมันเพื่อใช้งานในระบบก๊าซทางการแพทย์

### 13.2  ZONE VALVE

13.2.1 	วาล์วที่บรรจุอยู่ในกล่องโซนวาล์ว มีคุณสมบัติเหมือน SHUTOFF VALVE

13.2.2	ZONE VALVE BOX ต้องมีรูปร่าง ขนาด และวัสดุที่ใช้ตามที่ระบุในแบบ ประกอบด้วยกล่องบรรจุวาล์ว, วาล์ว พร้อมด้วย TUBE EXTENSION, ALUMINUM WINDOW FRAME และบานเปิด บานเปิดตู้จะต้องสามารถเปิดได้อย่างสะดวกด้วยวิธีดึงออก การติดตั้งตู้ จะติดตั้งลอย หรือฝังผนังตามที่ระบุไว้ในแบบ

13.2.3	กล่องบรรจุวาล์วทำด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูป เบอร์ 18 พร้อมด้วยทาสีกันการกัดกร่อนด้วยระบบสี BAKED ENAMEL FINISH, PAINTED หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

13.2.4	โครงบานเปิด (WINDOW FRAME) ทำด้วย ALUMINUM และทำการยึดติดกับกล่องบรรจุวาล์วด้วยสกรู บานเปิดทำด้วยพลาสติกพร้อมด้วย PULL-OUT RING หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถดึงออกได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมมีอักษรกำกับ “CAUTION MEDICAL GAS SHUT-OFF VALVE - CLOSE ONLY IN EMERGENCY”

13.2.5	PRESSURE GAUGES เป็นแบบ BOURDON TYPE เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว) ออกแบบสำหรับใช้ ติดตั้งกับ TUBE EXTENSION ของตัววาล์ว PRESSURE GAUGES สามารถอ่านความดันใช้งานของระบบก๊าซทางการแพทย์ได้ 0-100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยกเว้นระบบอากาศอัดความดันสูง (HIGH PRESSURE MEDICAL COMPRESSED AIR SYSTEM) สามารถอ่านความดันใช้งานของระบบก๊าซทางการแพทย์ได้ 0-300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (MEDICAL VACUUM SYSTEM) สามารถอ่านความดันใช้งานของระบบก๊าซทางการแพทย์ได้ 0-30 นิ้วปรอท

13.3 Check Valve และ Pressure Relief Valve

จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ NFPA ASIM CGA ที่ออกแบบเพื่อใช้กับระบบก๊าซทางการแพทย์

โดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติในการใช้งานอย่างชัดเจน สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 PSI หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้งาน

13.4 Pressure Relief Valve

ต้องมีก้านโยกเพื่อทดสอบการทำงาน ช่องระบายก๊าซต้องกว้างเพียงพอ และออกแบบเพื่อใช้กับระบบ

นี้โดยเฉพาะ

บทที่ 14

ท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ และการติดตั้ง

14.1	ท่อสำหรับก๊าซทางการแพทย์ได้แก่ระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน (OXYGEN SYSTEM), ระบบอากาศอัดทาง การแพทย์ (MEDICAL COMPRESSED AIR SYSTEM), ระบบท่อจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NITROUS OXIDE SYSTEM), ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE SYSTEM) ที่มีความดันใช้งานไม่เกิน 150 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว ให้ใช้ท่อทองแดงชนิด HARD DRAWN COPPER TUBE SEAMLESS TYPE L ตามมาตรฐาน ASTM B- 819

14.2	ท่อสำหรับก๊าซทางการแพทย์ได้แก่ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (MEDICAL VACUUM SYSTEM), ระบบอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ( INSTRUMENT AIR ) และระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน  (WASTE ANAESTHETIC GAS DISPOSAL SYSTEM) ให้ใช้ท่อทองแดงชนิด  HARD DRAWN COPPER TUBE SEAMLESS TYPE L ตามมาตรฐาน ASTM B-88

14.3	อุปกรณ์ต่อท่อต้องเป็นทองแดงชนิด WROUGHT COPPER FITTING เท่านั้น ห้ามงอท่อด้วยเครื่องมือ ดัดท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น ข้อต่อทองแดง ( FITTING ) สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

14.4	วัสดุเชื่อมประสานเป็นแบบ SILVER BRAZING ALLOY มีจุดหลอมเหลวไม่น้อยกว่า 1000 องศาฟาเรน-ไฮท์

14.5	การเดินท่อทุกระบบ จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมีฝีมือ และความประณีตเป็นพิเศษ ในการเชื่อมท่อและ ประกอบเครื่องมือ ภายใต้การควบคุม และดูแลของผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามหลัก วิชาการอย่างเคร่งครัดโดยเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของ NFPA 99 STANDARD  ON  GAS  AND VACUUM  SYSTEMS

14.6	การทำความสะอาดท่อทองแดง (ถ้าท่อที่ใช้เป็นมาตรฐาน ASTM B-819 ซึ่งล้างโดยผู้ผลิตมาแล้ว และมีจุกอุดปลายทั้งสองข้าง อนุโลมให้ไม่ต้องล้างท่อ)  ต้องล้างให้สะอาดก่อนการติดตั้งให้ใช้น้ำผสม SODIUM CARBONATE หรือผสม TRISODIUM PHOSPHASE  โดยใช้ส่วนผสม 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 30 ลิตร (1 ปอนด์ ของสารผสม ต่อน้ำ  3 แกลลอน) ล้างน้ำยาดังกล่าวออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด และเป่าให้แห้ง ทั้งนี้เพื่อกำจัดน้ำมันหรือไขมันที่มีอยู่ภายในท่อให้หมดไป การทำความสะอาดนี้อาจจะต้องขัด ถู หรือเขย่าให้สิ่งที่จับอยู่บนส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ออกให้หมด เสร็จแล้วต้องเก็บไว้ด้วยความระมัดระวัง ต้องใส่ฝาครอบ หรืออุดท่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปได้  ถ้าใช้เครื่องมือ ตัด หรือทำเกลียว หรือบานปากท่อ  ต้องระวังไม่ใช้น้ำมัน หรือไขมันหล่อลื่นเข้าไปในท่อได้  ถ้าท่อสกปรกอีกจะต้องนำไปล้างให้สะอาดใหม่

14.7	การต่อท่อ, ข้อต่อขนาดต่าง ๆ เมื่อเชื่อมเข้ากับท่อทองแดงต้องระวังไม่ให้ FLUX เหลือค้างภายในท่อ หรือข้อต่อ ห้ามใช้ BORAX หรือสารผสมแอลกอฮอล์ หรือ RESIN

14.8	การประกอบ และติดตั้งท่อ  จะต้องตัดท่อทองแดง และประกอบให้มีความยาว ที่เหมาะสมกับงานที่จะติดตั้ง และเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องไม่ให้เกิดมีแรงสปริง หรือแรงดึงในท่อได้

14.9	การจับยึดท่อ จะต้องสร้าง SUPPORT เฉพาะระบบนี้ และใช้คลิฟต์จับยึดท่อเป็นระยะให้ถูกต้อง โดยให้น้ำหนักทั้งหมดของท่อรองรับอยู่ที่คลิฟต์ ไม่ใช่ที่ข้อต่อ โดยกำหนดระยะห่างกันดังนี้

| ขนาด | ระยะแนวตั้ง |  | ระยะแนวนอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMINAL SIZE |  |  |  |  |
| PIPE BORE INCHES | ฟุต | เมตร | ฟุต | เมตร |
| 3/8” | 4 | 1.2 | 3 | 1 |
| ½” | 6 | 1.8 | 4 | 1.2 |
| ¾” | 8 | 2.4 | 6 | 1.8 |
| 1” | 8 | 2.4 | 6 | 1.8 |
| 1 ¼” | 10 | 3.0 | 8 | 2.4 |
| 1 ½” | 10 | 3.0 | 8 | 2.4 |
| 2” | 10 | 3.0 | 9 | 2.7 |
| 3” | 12 | 3.6 | 10 | 3.0 |

14.10	ภายหลังการติดตั้งท่อแล้วเสร็จ ท่อที่เดินอยู่ในฝ้า หรือช่องเดินท่อ หรือในสถานที่มองไม่เห็น (ยกเว้นที่ฝังในผนัง) ผู้รับจ้าง จะต้องติดแผ่นสติ๊กเกอร์ หรือทาสีสัญลักษณ์พร้อมแสดงชนิด และทิศทางการไหลของ GAS แต่ละชนิดที่เส้นท่อ โดยมีระยะของแถบสัญลักษณ์ ดังนี้

14.10.1		ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง

14.10.2		ใกล้ตำแหน่งวาล์วทุกตัว

14.10.3		เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือมีท่อแยก

14.10.4		เมื่อท่อผ่านกำแพง หรือทะลุพื้น

14.10.5		บริเวณช่องเปิดบริการ

| ลำดับที่ | รายละเอียด | ตัวอักษร | รหัสสี/สีพื้นหลัง (BACK GROUND COLOR) | สีตัวอักษร (TEXT COLOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน (OXYGEN SYSTEM) | OXY | เขียว | ขาว |
| 2. | ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (MEDICAL VACUUM SYSTEM) | VAC | ขาว | ดำ |
| 3. | ระบบอากาศอัดทางการแพทย์ (MEDICAL COMPRESSED AIR SSUCTION) | MA | เหลือง | ดำ |
|  | SYSTEM) |  |  |  |
| 4. | ระบบอากาศอัดความดันสูง (SURGICAL COMPRESSED AIR SYSTEM) | SA, IA | แดง | ขาว |
|  | OR INSTRUMENT AIR SYSTEM) |  |  |  |
| 5. | ระบบท่อจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NITROUS OXIDE SYSTEM) | N2O | น้ำเงิน | ขาว |
| 6. | ระบบท่อจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE SYSTEM) | CO2 | เทา | ดำ |
| 7. | ระบบกำจัดยาสลบส่วนเกิน (WESTE ANESTETHIC GAS DISPOSAL | WAGD | ม่วง | ขาว |
|  | SYSTEM) |  |  |  |

14.11	ท่อที่ฝังในดินหรือโครงสร้าง จะต้องป้องกันการกัดกร่อนและการบุบสลาย และจะต้องหลีกเลี่ยงท่อที่ อาจจะเกิด อันตรายได้  เช่น  การเดินท่อใกล้กับท่อไอน้ำ, น้ำมัน

14.12	ขณะทำการเชื่อมต่อท่อทองแดงจะต้องแก๊สเฉื่อย เช่น ไนโตรเจนบริสุทธิ์ไล่อากาศ (ออกซิเจน) ออกจากภายในท่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดเขม่าภายในท่อทองแดงตามมาตรฐาน NFPA 99

14.13	ช่องเปิดในการติดตั้งจะต้องปกปิดให้มิดชิด และวัสดุที่ใช้จะต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าผนังที่เปิดนั้น

14.14	การเดินท่อให้เดินท่อในช่องเดินท่อที่กำหนดให้เท่านั้น  ห้ามเดินท่อในปล่องลิฟต์, ช่องเดินท่อไฟฟ้า หรือบริเวณที่ ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเด็ดขาด

บทที่ 15

การเชื่อมท่อ, การทำความสะอาดระบบท่อ และการทดสอบ

15.1 	การเชื่อมท่อทองแดง ให้ใช้วิธี BRAZING เท่านั้น

15.2	ให้เชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์สำหรับการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

15.3	ลวดเชื่อมที่ใช้จะต้องเป็นลวดเชื่อมเฉพาะ (SILVER BRAZING ALLOY) ที่มีจุดหลอมตัวไม่น้อยกว่า 1000ºC

15.4	ห้ามใช้ FLUX ในการเชื่อมท่อ โดยทั่วไปลวดเชื่อมที่ใช้เพื่อการนี้จะมีส่วนผสมอยู่แล้ว

15.5	ในขณะทำการเชื่อมท่อให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมแก๊ส NITROGEN ที่ปราศจากความชื้นและน้ำมันปล่อยเข้า ในเส้นท่อที่กำลังเชื่อมด้วยอัตราการไหลเบาๆ เพื่อไล่อากาศภายในท่อออกเพื่อป้องกันการเกิด OXIDE ภายในท่อ ห้ามขยายหรือบีบเส้นท่อ เพื่อให้สวมกันได้โดยตรงในการต่อ

15.6 	ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดท่อทองแดง (ถ้าท่อที่ใช้เป็นมาตรฐาน ASTM B-819 ซึ่งล้างโดยผู้ผลิตมาแล้ว และมีจุกอุดปลายทั้งสองข้าง อนุโลมให้ไม่ต้องล้างท่อ) จะต้องล้างให้สะอาดก่อนการติดตั้งให้ใช้น้ำผสม SODIUM CARBONATE หรือผสม TRISODIUM PHOSPHASE  โดยใช้ส่วนผสม 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 30 ลิตร (1 ปอนด์ ของสารผสม ต่อน้ำ  3 แกลลอน) ล้างน้ำยาดังกล่าวออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด และเป่าให้แห้ง ทั้งนี้เพื่อกำจัดน้ำมันหรือไขมันที่มีอยู่ภายในท่อให้หมดไป การทำความสะอาดนี้อาจจะต้องขัด ถู หรือเขย่าให้สิ่งที่จับอยู่บนส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ออกให้หมด เสร็จแล้วต้องเก็บไว้ด้วยความระมัดระวัง ต้องใส่ฝาครอบ หรืออุดท่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปได้ ถ้าใช้เครื่องมือ ตัด หรือทำเกลียว หรือบานปากท่อ  ต้องระวังไม่ใช้น้ำมัน หรือไขมันหล่อลื่นเข้าไปในท่อได้  ถ้าท่อสกปรกอีกจะต้องนำไปล้างให้สะอาดใหม่

15.7 	ภายหลังการเชื่อมท่อ ส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยจะต้องมีการปิดปลายท่อไว้ให้สนิท มิให้มีสิ่งสกปรกเข้าไป ในท่อ

15.8	ภายหลังการเชื่อมท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบรอยรั่วของระบบทั้งหมด และ/หรือแต่ละส่วนของระบบ มิให้มีรอยรั่วด้วยการอัดแก๊ส NITROGEN ที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

15.9 	ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวท่อของแต่ละระบบ มิให้เกิดการเชื่อมท่อ ไขว้ระบบกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ  จะต้องมีการทำสัญลักษณ์ของระบบท่อของแก๊สแต่ละระบบ

15.10 	เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระบบโดยการอัดแก๊ส NITROGEN เข้าในเส้นท่อของ แต่ละระบบด้วยความดันที่แตกต่างกันอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังตรวจรอยรั่วและวัดค่าความดันของแต่ละ แนวท่อ ของระบบแก๊สนั้นๆ แล้ว

บทที่ 16

SUPPORT & HANGER

16.1	 อุปกรณ์การจับยึดท่อให้เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

16.2 	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWINGS ในการจับยึดท่อ และแนวการเดินท่อ เพื่อให้เหมาะสมกับ ลักษณะโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของโครงการ

16.3 	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติรายละเอียดของอุปกรณ์ในการจับและยึดท่อ ก่อนการดำเนินการติดตั้ง

16.4 	การยึดท่อจะต้องประกอบด้วย SLEEVE PVC หุ้มท่อทองแดงก่อนทุกจุด

16.5	การจับยึดท่อ จะต้องสร้าง SUPPORT เฉพาะระบบนี้ และใช้คลิฟต์จับยึดท่อเป็นระยะให้ถูกต้อง โดยให้น้ำหนักทั้งหมดของท่อรองรับอยู่ที่คลิฟต์ ไม่ใช่ที่ข้อต่อ โดยกำหนดระยะห่างกันดังนี้

| ขนาด | ระยะแนวตั้ง |  | ระยะแนวนอน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMINAL SIZE |  |  |  |  |
| PIPE BORE INCHES | ฟุต | เมตร | ฟุต | เมตร |
| 3/8” | 4 | 1.2 | 3 | 1 |
| ½” | 6 | 1.8 | 4 | 1.2 |
| ¾” | 8 | 2.4 | 6 | 1.8 |
| 1” | 8 | 2.4 | 6 | 1.8 |
| 1 ¼” | 10 | 3.0 | 8 | 2.4 |
| 1 ½” | 10 | 3.0 | 8 | 2.4 |
| 2” | 10 | 3.0 | 9 | 2.7 |
| 3” | 12 | 3.6 | 10 | 3.0 |

บทที่ 17

สัญลักษณ์สี

(COLOUR CODE)

17.1 	ภายหลังการติดตั้งท่อแล้วเสร็จ  ท่อที่เดินอยู่ในฝ้าหรือช่องเดินท่อ หรือในสถานที่มองไม่เห็น (ยกเว้นที่ ฝังในผนัง) ผู้รับจ้างจะต้องคาดแถบสีด้วยเทปพลาสติกหนา 0.5 มม. หรือทาสีชนิดคงทนถาวร พร้อม แสดงชนิด และทิศทางการไหลของ GAS แต่ละชนิด ในเส้นท่อด้วยขนาดความกว้างของแถบสี 0.20 เมตร  โดยมีระยะของแถบสี ดังนี้

- เส้นท่อตรงติดทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3.00 เมตร

- ทุกระยะ 1.00  เมตร ห่างจากข้องอ หรือข้อต่อ

- ทุกระยะ 0.60  เมตร จาก VALVE ทางด้านเข้า, ออก และก่อนเข้า SHAFT หรือส่วนที่ทะลุผ่านกำแพง

17.2 	แถบสีที่ใช้สำหรับ GAS แต่ละชนิดเป็นดังนี้

- สีเขียว 	สำหรับ  	OXYGEN

- สีขาว  	สำหรับ  	VACUUM

- สีเหลือง 	สำหรับ  	MEDICAL AIR

- สีน้ำเงิน 	สำหรับ  	NITROUS OXIDE

- สีแดง	 	สำหรับ  	INSTRUMENT AIR

- สีเทา   	สำหรับ  	CARBONDIOXIDE

- สีม่วง	 	สำหรับ  	WASTE ANESTHETIC GAS DISPOSAL

17.3 	ในกรณีที่ท่อแก๊สเดินอยู่ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าหรือในสถานที่มองเห็น ผู้รับจ้างจะต้องทาสี แสดงชนิดของ GAS แต่ละชนิดในเส้นท่อทั้งหมด  ตลอดความยาวเส้นท่อ ด้วยสีเดียวกับแถบสีของท่อแก๊สแต่ละระบบ ตามข้อ 17.2 และให้แสดงทิศทางการไหลเป็นสีซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนขนาดและระยะตามข้อ 17.1 โดยมีรายละเอียดของสี ของลูกศรแสดงทิศทาง พร้อมอักษรย่อของแก๊สแต่ละระบบ ดังนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียด | ตัวอักษร | รหัสสี/สีพื้นหลัง (BACK GROUND COLOR) | สีตัวอักษร (TEXT COLOR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน (OXYGEN SYSTEM) | OXY | เขียว | ขาว |
| 2. | ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (MEDICAL VACUUM SYSTEM) | VAC | ขาว | ดำ |
| 3. | ระบบอากาศอัดทางการแพทย์ (MEDICAL COMPRESSED AIR SSUCTION) | MA | เหลือง | ดำ |
|  | SYSTEM) |  |  |  |
| 4. | ระบบอากาศอัดความดันสูง (SURGICAL COMPRESSED AIR SYSTEM) | SA, IA | แดง | ขาว |
|  | OR INSTRUMENT AIR SYSTEM) |  |  |  |
| 5. | ระบบท่อจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NITROUS OXIDE SYSTEM) | N2O | น้ำเงิน | ขาว |
| 6. | ระบบท่อจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE SYSTEM) | CO2 | เทา | ดำ |
| 7. | ระบบกำจัดยาสลบส่วนเกิน (WESTE ANESTETHIC GAS DISPOSAL | WAGD | ม่วง | ขาว |
|  | SYSTEM) |  |  |  |

บทที่ 18

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เห็นควรอนุมัติ

## ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ และ รายการประกอบ

แบบโดยให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าที่จะกล่าวต่อไปนี้

| - | Copper tube | : | Cambridge, Kembla, Mueller, Koppar, NBC, Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Copper Fitting | : | NIBCO, K-FITTING, Mueller |
| - | Station Outlet | : | OHIO, Amico, Beacon Medaes, Chemetron |
| - | Shut-off Valve | : | OHIO, Amico, Beacon Medaes, Chemetron |
| - | Zone Valve Box | : | OHIO, Amico, Beacon Medaes, Chemetron |
| - | Master Alarm and Line Alarm | : | OHIO, Amico, Beacon Medaes, Chemetron |
| - | Manifold | : | OHIO, Amico, Beacon Medaes, Chemetron |
| - | Medical Air Compressor Pump | : | OHIO, ANEST-IWATA, ATLAST COPCO, COAIRE |
| - | Air Dryer | : | M-PLUS, FRIULAIR, DONALDSON, ATLAST COPCO |
| - | Air Filter | : | M-PLUS, FRIULAIR, DOMINIK HUNTER, DONALDSON |
| - | Medical Vacuum Pump | : | ELMO RIETSCHILE, LEYBOLD, BUSCH, OHIO |
| - | Bacteria Filter | : | M-PLUS, OHIO, FRIULAIR, FILTER NANO |