รายการประกอบแบบ

หมวดก๊าซท

สารบัญ

บทที่ 1 รายละเอียดข้อกำหนดทั่วๆ ไป (GENERAL SPECIFICATION)

1. ขอบเขตของรายละเอียดข้อกำหนด 	 	 	 	 	 	 	 	  1

2. แบบแปลน  	 		 	 	 	 	 	 	 	 	  1

3. วัสดุและอุปกรณ์ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  1

4. การประสานงาน 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  2

5. การทดสอบระบบและอุปกรณ์  	 	 	 	 	  		 	 	  2

6. การรับประกันคุณภาพ 	 	 	 	 	 	 	 	 	  2

7. แบบรายละเอียดการติดตั้ง 	 	 	 	 	 	 	 	 	  3

8. แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (Working Schedule and Progress Report)  	 	  3

9. วิศวกรประจำหน่วยงาน 	 	 	 	 	 	 	 	 	  3

10. การตรวจสอบผลงาน  	 	 	 	 	 	 	 	 	  3

11. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 	 	 	 	 	 	 	 	  3

12. แบบแปลนที่ติดตั้งจริง 	 	 	 	 	 	 	 	 	  3

13. ป้ายชื่อ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  4

14. การทาสี 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  4

15. การฝึกอบรม และคำแนะนำช่างให้กับผู้ว่าจ้าง  	 	 	 	 	 		  4

16. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา          								  4

17. แผนภูมิ และ แผ่นภาพ 									  4

บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION)

1. มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง          								   5

บทที่ 3 ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)

1. ขอบเขตของงาน            									   6

บทที่ 4 OXYGEN CENTRAL SUPPLY PLANT

1. OXYGEN CENTRAL SUPPLY PLANT 	 	 	 	 	  	 	 	  7

บทที่ 5 ระบบสุญญากาศ (VACUUM CENTRAL SUPPLY PLANT)

1. Vacuum Pump Set 	 	 	 	 	 	 	 		 	  8

2. Receiver Tank ASME Code Stamped 	 	 	 	 	 	 	  8

3. Control Panel 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  9

4. Bacteria Filter            									  9

5. การติดตั้ง           										  9

บทที่ 6 ระบบสัญญาณแจ้งเตือน (GAS WARNING SYSTEM)

1. Warning Panel (Master Alarm) 	 	 	 	 	 	 	 	 10

2. ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะพื้นที่ (Area Alarm)       						 10

บทที่ 7 หัวต่อจ่ายแก๊ส (STATION OUTLET)

1. หัวต่อจ่ายแก๊ส 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12

บทที่ 8 SHUTOFF VALVE,ZONE VALVE,CHECK VALVE AND PRESSURE RELIEF VALVE

1. SHUTOFF VALVE  	 	 	 	 	 	 	 		 	 13

2. ZONE VALVE 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13

3. Check Valve และ Pressure Relief Valve 	 	 	 	 	 	 	 13

4. Pressure Relief Valve          								 13

บทที่ 9 ท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ และการติดตั้ง

1. ท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ และการติดตั้ง 	 	 	 	 	 	 		 14

บทที่ 10 การเชื่อมท่อ, การทำความสะอาดระบบท่อ และการทดสอบ

1. การเชื่อมท่อ, การทำความสะอาดระบบท่อ และการทดสอบ      					16

บทที่ 11 SUPPORT & HANGER

1. SUPPORT & HANGER 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17

บทที่ 12 สัญลักษณ์สี (COLOUR CODE)

1. สัญลักษณ์สี  	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 18

บทที่ 13 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อบริภัณฑ์ที่เห็นควรอนุมัติ

1. รายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์  	 	 	 	 	 	 		 	 19

บทที่ 1

รายละเอียดข้อกำหนดทั่วๆ ไป

(GENERAL SPECIFICATION)

1. ขอบเขตของรายละเอียดข้อกำหนด

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ตามแบบแปลน และตามรายละเอียดข้อกำหนดนี้

1.2 คำว่า “อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า” ในรายละเอียดข้อกำหนดหรือในแบบแปลนให้ หมายถึง การอนุมัติเป็น	ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง

1.3 คำว่า “วิศวกร” ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ หมายถึง วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ได้รับมอบอำนาจ	จากเจ้าของ หรือผู้ว่าจ้าง

1.4 ในกรณีที่ข้อความหรือรายละเอียด ในรายละเอียดข้อกำหนดนี้ขัดกับแบบแปลน หรือแตกต่างไปจากแบบ	แปลน ให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรเป็นการชี้ขาด

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลน รายละเอียดข้อกำหนดและรายการประกอบอื่นๆ ของงานที่ใช้ประกอบ	ในสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถ้าหากมีปัญหา หรือขัดข้องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการลง	นามในสัญญา มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด ตลอดจน	รายการประกอบแบบอื่นๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	ตามสัญญา

2. แบบแปลน

ตำแหน่งที่ตั้งของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง ได้บ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะโครงสร้างของอาคาร ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร เสียก่อน

3.วัสดุและอุปกรณ์

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน และในรายละเอียดข้อกำหนดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบ สลาย 	หรือผ่านการใช้งานมาก่อน ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

3.2 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้ จะต้องส่ง 	ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์หรือแค็ตตาล็อค พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกรพิจารณา 	อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปสั่งซื้อหรือใช้งาน หากนำไปใช้ก่อน โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก 	วิศวกรแล้วปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆไม่ถูกต้องตามแบบ แปลนและรายละเอียดข้อกำหนด 	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอน เปลี่ยนวัสดุ หรืออุปกรณ์นั้นเอง

3.3 บัญชีรายชื่อบริภัณฑ์ที่แนบท้ายเป็นเพียงรายชื่อบริภัณฑ์ที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นควรพิจารณา 	อนุมัติ และมิได้เป็นการจัดอันดับบริภัณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติก่อนหรือหลัง ผู้รับจ้างสามารถ 	เลือกเสนอขออนุมัติใช้บริภัณฑ์หนึ่งบริภัณฑ์ใดตามรายชื่อ โดยมีรายละเอียดของบริภัณฑ์ตาม 	รายละเอียดข้อกำหนด กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่พิสูจน์ได้จนเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างสามารถเสนอ 	ขออนุมัติเทียบเท่าในบริภัณฑ์นั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิค 	และราคาเปรียบเทียบโดยครบถ้วน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 	ตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการส่งตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ ตามข้อ 3.2 โดยกำหนดวันส่งขออนุมัติ 	และวันที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างทุกรายการ เพื่อขออนุมัติให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินการ 	ก่อสร้าง

4. การประสานงาน

เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน และศึกษาแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมประกอบกับ งานระบบ เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่มี ส่วนใดของผนังเป็นหน้าต่างกระจก หรือเป็น ผนังลอย ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้การติดตั้งงานระบบสามารถติดตั้ง ได้สอดคล้อง กับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้หากในภายหลังตรวจพบว่าเกิดข้อขัดแย้งขึ้น เป็นความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างในค่าใช้จ่ายที่จะต้องแก้ไขทั้งสิ้น

5. การทดสอบระบบและอุปกรณ์

หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ และอุปกรณ์ของระบบต่อ

หน้าเจ้าของ และวิศวกร ตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรกำหนดให้ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบทั้งหมด

6. การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด และคุณภาพของการติดตั้งระบบนี้เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง ในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีวัสดุอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือทำงานไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ อุปกรณ์ หรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นๆ โดย ไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง หรือความ เสียหายดังกล่าว ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อื่นมากระทำการแทน โดยคิดค่าใช้จ่ายเอากับผู้รับจ้าง

7. แบบรายละเอียดการติดตั้ง

7.1 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั้งและการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่จำเป็น 	หรือตามที่วิศวกรเห็นว่าจำเป็นเสนอต่อวิศวกร เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 21 วัน 	หากมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข และส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน 	หลังจากวันที่ 	ได้รับแจ้ง

7.2 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดทำ Shop Drawings วิธีการติดตั้ง ขนาดของช่องเปิด 	สำหรับการซ่อมบำรุงหรือถอดเปลี่ยนเครื่องได้โดยสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบอื่นไม่ 	ว่าจะเป็นส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน และงานระบบ 	อำนวยความสะดวกทั้งหมด เพื่ออนุมัติก่อนการติดตั้งเครื่อง

8. แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (Working Schedule and Progress Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานการทำงานโดยละเอียดทั้งหมดของระยะเวลาในการติดตั้ง และรายงานความ คืบหน้าของงานทุกๆ เดือนต่อวิศวกร และผู้ควบคุมงานคนละ 1 ชุด ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน จนกว่างาน จะแล้วเสร็จ

9. วิศวกรประจำหน่วยงาน

ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาต(กว.) ตามวุฒิที่กฎหมายกำหนด ประจำ หน่วยงาน ตลอดเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 1 ท่าน โดยวิศวกรหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถจะกำหนดเพิ่มจำนวน วิศวกรประจำหน่วยงานตามความจำเป็นได้จนกว่างานจะแล้วเสร็จและได้รับมอบโดยผู้ว่าจ้าง

10. การตรวจสอบผลงาน

ในระหว่างการติดตั้งระบบ ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบผลงาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง อำนวยความสะดวกตามที่วิศวกรร้องขอ และมีสิทธิ์ที่จะระงับให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ทันที หากพบว่าผลงานการติดตั้ง หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงาน

11. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน และบุคคลอัน

เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้าง

12. แบบแปลนที่ติดตั้งจริง

หลังจากการติดตั้งระบบแล้วเสร็จในแต่ละส่วนของงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำสำเนาแบบแปลนที่ติดตั้งจริง

มาตราส่วน 1:100 หรือมาตราส่วนที่เหมาะสมจำนวน 1 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ตามที่วิศวกรจะร้องขอให้ผู้รับจ้างทำส่ง และภายหลังที่งานติดตั้งทั้งระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ แบบแปลนที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นพิมพ์เขียว 3 ชุด และกระดาษไขอีก 1 ชุด และแผ่น Disc ที่บันทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบด้วยโปรแกรม AutoCAD อีก 1 ชุด ก่อนการตรวจรับมอบ งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

13. ป้ายชื่อ

อุปกรณ์หลักทุกตัวหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องติดตั้งป้ายชื่อ เพื่อระบุความสามารถหน้าที่และ

ส่วนงานที่อุปกรณ์นั้น ทำหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั้งป้ายชื่อ หรือเลขหมายชนิดคงทนถาวร ทำด้วยทองเหลือง ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นอำนาจของวิศวกรที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการใน ส่วนนี้ทั้งหมดตามความเหมาะสม

14. การทาสี

ในกรณีที่มีแนวท่อหรือมีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าเพดาน หรือบริเวณที่สามารถ

มองเห็นได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทาสีวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด รายละเอียดสีและชนิดของสีจะกำหนดให้ภายหลัง

15. การฝึกอบรม และคำแนะนำช่างให้กับผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแนะนำ และฝึกช่างของผู้ว่าจ้างให้มีความสามารถในการใช้ และควบคุมการทำงาน

ตลอดจนบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด จนเป็นที่เข้าใจโดยละเอียด

16. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้ การซ่อมบำรุง และรายการอะไหล่ อุปกรณ์ (PART LIST)

ของอุปกรณ์หลักทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน

17. แผนภูมิ และ แผ่นภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ แสดงการทำงาน โดยระบุ ขนาด, ชื่อ และตำแหน่ง ของอุปกรณ์หลักแต่ละตัวด้วยแผ่นพลาสติก หนา 3 มม. ขนาดเหมาะสม ทั้งนี้แผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อนดำเนินการจัดทำ

บทที่ 2

มาตรฐานการผลิตและการติดตั้ง

(STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION)

อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และทดสอบตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของ

| NFPA | - | NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION |
| --- | --- | --- |
| ASTM | - | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING & METERIAL |
| CGA | - | COMPRESSED GAS ASSOCIATION, INC. |
| ANSI | - | AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE |
| ASHE | - | AMERICAN SOCIETY OF HOSPITAL ENGINEERS |
| AWS | - | AMERICAN WELDING SOCIETY |
| DHHS | - | US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICE |
|  | - | SPECIFICATION FOR MACHINERY INSTALLATION BY MINISTRY OF HEALTH JAPAN |
|  | - | HOSPITAL TECHNICAL MEMORANDUM 22 BY DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY , GREAT BRITAIN |
| CSI | - | CONSTRUCTION SPECIFICATION INSTITUTE |
| NEMA | - | NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION |
| UL | - | UNDERWRITER’S LABORATORIES |
| NEC | - | NATIONAL ELECTRICAL CODE |
| ASME | - | AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS |
| ASA | - | AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS |
| CFR | - | CODE OF FEDERAL REGULATION |
| USP/NF | - | THE US. PHARMACOPOEIA / NATIONAL FORMULARY |
| TISI | - | THAI INDUSTRAIL STANDARD INSTITUTE |
| EN ISO 13485 | - | THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM |
| CE Mark | - | CONFORMITE EUROPEAN MARK |

บทที่ 3

ขอบเขตของงาน

(SCOPE OF WORK)

1. หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือที่ดี แรงงานและ เครื่องมือ เครื่องใช้ทั้งหมด ที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งระบบทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่แบบแปลน หรือรายละเอียดข้อกำหนดมิได้แสดงไว้ หากเป็น อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วยเพื่อให้ระบบสมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ วิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการเซ็นสัญญาติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ มิฉะนั้นผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

2. เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องประสานงาน โดยศึกษาแบบแปลนของงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ประกอบขึ้น และรวมอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดให้มี ความสอดคล้องไม่เกิดการกีดขวางในงานแต่ละระบบซึ่งกัน และกันไม่ก่อให้เกิดการติดขัดกับงานระบบอื่น อันมีผลทำให้งานระบบอื่นมีอุปสรรค และเกิดความล่าช้าได้

3. ระบบก๊าซทางการแพทย์ทั้งหมดที่ติดตั้ง จะต้องทำการทดสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติทุกชิ้นส่วน อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยก่อนเริ่มการใช้งานตามมาตรฐานของ NFPA

4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งต่อหน้าผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของระบบ ในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- Cross - Connection Test

- Valve Test - Flow Test

- Alarm Test

- Pipe Cleaning Test

- Gas Purified Test

- Final Tie - In Test

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลาม และควันไฟบริเวณช่องเปิด และช่องแนวเดินท่อ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่ผ่านทะลุพื้น ผนังและช่องเดินท่อ (SHAFT) ภายหลังจากที่ได้ติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติในอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน NEC, ASTM และ / หรือ BS

6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานระบบก๊าซทางการแพทย์ ทั้งนี้ Main Feeder ที่มาถึงยังตำแหน่งตู้ไฟฟ้าจะอยู่ในขอบเขตงานแบบระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าตู้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

บทที่ 4

OXYGEN CENTRAL SUPPLY PLANT

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ชุด Oxygen Central Supply Plant ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้น ดังนี้

1. Liquid Oxygen Plant เป็นถัง Liquid Oxygen Tank ของเดิม ขอบเขตงานผู้รับจ้างให้เดินท่อไป เชื่อมต่อกับ ระบบจ่าย Liquid Oxygen ของเดิม

2. Oxygen Manifold ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

2.1 Oxygen Cylinders เป็นถังอัดแรงดันบรรจุออกซิเจนจำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 x 12 ถัง ขนาด 	บรรจุถังละประมาณ 6 FT3 หรือ 5000 ลิตร ที่ 2200 PSI ภาชนะบรรจุและก๊าซ ให้เป็นไป 	ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศใช้

2.2 Fully Automatic Change-Over เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการ 	รับรองมาตรฐาน NFPA 99, CGA Pamphlet V–1และได้รับรองมาตรฐานจาก CE Mark หรือ UL 	Listed, Section 407 ซึ่งภายในประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้

- 3 Pressure Reducing Valves

- Pressure Switch

- Relief Valve

- Pilot Change - Over Valve

- Pressure Gauge สำหรับ Main Line 1 ตัว และ Service Line อีกข้างละ 1 ตัว สเกล 	มาตรวัดตัวเลขสูงสุดต้องไม่เกิน 2 เท่าของแรงดันใช้งาน

การทำงานของ Fully Automatic Change-Over จะทำงานสลับข้างกันระหว่าง 2 Service 	Line เมื่อ Change Valve แสดงอยู่ในตำแหน่งของ Service Line ไหนไฟจะแสดง ว่า Line 	นั้นกำลังทำงานอยู่ เมื่อแก๊สใน Line ที่กำลังทำงานอยู่ใกล้หมดเสียงที่ Warning Panel จะดัง และ 	Change Valve จะเริ่มเปิดให้ Line ที่สำรองอยู่ทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

2.3 Symmetrical Header สามารถใช้งานกับถังออกซิเจน จำนวน 2 X 12 ถัง ประกอบด้วย

- Two Pipe Channels Header

- Two High Pressure Stop Valve

- Check Valve

- High Pressure Pigtail with Strainer and Packing

- Cylinder Supporting Frame w./Holding Chain

บทที่ 5

ระบบสุญญากาศ

(VACUUM CENTRAL SUPPLY PLANT)

เครื่องผลิตสุญญากาศทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุด ประกอบสำเร็จทั้งชุดตามมาตรฐาน NFPA 99 ฉบับล่าสุดและเป็น Standard Product ผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

1 ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศ ให้รวมถึงอุปกรณ์หลักที่ประกอบขึ้นด้วย

1. ชุดปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump Set)

2. ถังสุญญากาศ (Receiver Tank)

3. Control Panel

4. Bacteria Filter

ข้อกำหนดทางเทคนิค

1. Vacuum Pump Set

- Type 			: Duplex Oil Less Rotary Vane

- Capacity 		: 157 CFM AT 20 INC. Hg. Continuous Duty Rated

(Each Pump)

- Total Capacity 	: 314 CFM AT 20 INC. Hg. (NFPA)

- Cooled 		: Air Cooled

- Motor 		: Continuous Duty, NEMA Rated, C-Face, TEFC 2 x 10 HP, 380 V, 3 				  P (Each Pump)

2. Receiver Tank ASME Code Stamped

- Capacity 		: 1,000 Liters

- Accessories

- Vacuum Gauge

- Safety Valve

- Drain Valve

- Vacuum Switch

3. Control Panel

ชุดควบคุมการทำงานของปั๊มประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต สามารถควบคุมการทำงานโดย อัตโนมัติ และ ยังสามารถเลือก Mode ให้ทำงาน Manual ได้  ชุดควบคุมนี้จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ สำคัญอย่าง น้อยดังนี้

3.1 Circuit Breaker

3.2 Automatic Lead / Lag Sequencing

3.3 Full Voltage Motor Starters

3.4 High Discharge Air Temperature and High Inlet Vacuum Shutdown

3.5 Selector Switch

3.6 Over Load Protection

3.7 Running Hour

3.8 ตู้ควบคุมจะต้องผลิตตามมาตรฐาน NEMA TYPE 12 (Dust Proof) CE Mark หรือ UL Labeled

4. Bacteria Filter

ติดตั้ง Medical Vacuum Filter กรองแบคทีเรียจากระบบสุญญากาศ ก่อนเข้าถังเก็บสุญญากาศ

จำนวน 2 ชุด ต่อแบบขนาน ตามรูปแบบกำหนด มีชุด Differential Gauge บอกสภาวะเมื่อเกิดการตันและ จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ละชุดสามารถรองรับอัตราการไหลไม่ต่ำกว่า Total Capacity (NFPA) ของ Vacuum Pump แต่ละชุดพร้อมขวดแยกของเหลว

5. การติดตั้ง

5.1 ระยะห่างระหว่าง Pump แต่ละชุด ควรมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

5.2 ห้องที่ติดตั้งจะต้องมีระบบระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี และจะต้องมีอุณหภูมิ 	ภายในห้องไม่เกิน 38ºC และมีการป้องกันเสียงได้ดีตามมาตรฐาน

5.3 อุปกรณ์ทุกตัวที่มีการสั่นสะเทือน จะต้องติดตั้ง Isolator เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน

5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Circuit Breaker, สายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เช่น Vacuum 	Switch Setting

บทที่ 6

ระบบสัญญาณแจ้งเตือน

(GAS WARNING SYSTEM)

1. Warning Panel (Master Alarm) ทำหน้าที่เตือนทั้งแสงและเสียงที่ความดังไม่น้อยกว่า 80 dBA ที่ 1 เมตร เมื่อการทำงานของระบบท่อจ่ายกลางทางการแพทย์ทั้งหมดผิดไปจากสภาวะปกติ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ต่างๆ ดังนี้

1.1 Empty Cylinders 		แสดงเมื่อแก๊สหมดถัง และอยู่ในระหว่างการใช้งาน

1.2 High Pressure Line 	แสดงเมื่อ Line Pressure สูงกว่าที่กำหนด 20%

1.3 Low Pressure Line 	แสดงเมื่อ Line Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด 20%

1.4 Over Load   		แสดงเมื่อ Pump หรือ Compressor เกิดการ Over Load เป็นต้น 	จะต้องมีขนาดและจำนวนจุดและสัญญาณเตือนหลักของการเตือนทั้งหมดทุกระบบจะต้องถูกแสดง ไว้อย่างชัดเจน และครบถ้วน

ระบบสัญญาณเตือนนี้จะติดตั้งแสดงไว้ในห้องช่าง และ/หรือ ตามตำแหน่งในแบบทุกจุดภายหลัง การติดตั้ง จะต้องทำการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำงานถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การทำงาน (Function) ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม และ Set Point ตา่ งๆ

2. ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะพื้นที่ (Area Alarm)

เป็นระบบตรวจสอบความผิดปกติของระบบแก๊สทางการแพทย์ ตามพื้นที่ๆ ระบบนี้เป็นแบบ (Closed

circuit, Self-monitoring, Microprocessor Control) ประกอบด้วย

2.1 ส่วน Annunciator  ส่วนนี้ติดตั้งหม้อแปลงไฟ อุปกรณ์ส่ง สัญญาณเสียง 90 dBA ปุ่มทดสอบ 	การทำงาน ปุ่มตั้งค่าเพิ่ม-ลด ปุ่มยกเลิกสัญญาณเสียงชั่วขณะและปุ่มสัญญาณสีเขียวแสดง เมื่อระบบ 	สัญญาณเตือนทำงานปกติ

2.2 ส่วนแสดงผล จะมีส่วนแสดงผลเท่าจำนวนแก๊สที่พื้นที่ที่ตรวจสอบ พร้อมอักษรและสัญลักษณ์ 	ของแก๊สกำกับ แต่ละส่วนแสดงผลจะแสคงด้วยตัวเลข Digital Light Emitting Diode (LED) 	ซึ่งปรับความสว่างได้ตามสภาวะแวดล้อม ส่วนแสดงผลจะแสดงค่าความดันและสุญญากาศ 	ของแก๊สที่ตรวจสอบในหน่วย psig, inHg, mmHg หรือ kPa มีค่าการเปลี่ยนแปลงทีละ 1 psig,

1 inHg, 1 mmHg หรือ 1 kPa แต่ละส่วนแสดงผลจะมี LED สีเขียวแสดงสภาวะปกติ 	ของความดันหรือสุญญากาศและ LED สีแดงแสดงสภาวะต่ำหรือสูงของความดันหรือสุญญากาศ 	ของแก๊สนั้นๆ

ระบบสัญญาณเตือนประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน

- NFPA 99 , Standard for Healthcare Facilities,1999 Edition

- CE Mark , EN ISO 13485 หรือ

- FCC Part 15 Class A , Federal Communications Commission

- ICES 003 Class A , Interference-Causing Equipment, Digital Apparatus

- UL 1069 , Hospital Signaling and Nurse Call Equipment

บทที่ 7

หัวต่อจ่ายแก๊ส

(STATION OUTLET)

1. หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Outlet ของระบบแก๊สทางการแพทย์ทุกระบบ จะต้องเป็นแบบติดผนังติดตั้ง อยู่ภายในกล่องชนิดฝังอยู่ภายในผนัง หรือในกรณีที่มีการขออนุมัติติดตั้งลอยยึดติดผนัง ผู้รับจ้างต้องแสดงแบบ และตัวอย่างอุปกรณ์ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

2. ในกรณีที่ระบุให้ติดตั้งที่ฝ้าเพดาน จะต้องเป็น Outlet ชนิด Ceiling Mounted Type (Diss) โดย ประกอบกับ Flexible Hose Connection และอุปกรณ์การยึดจับ

3. ในกรณีที่ระบุให้ติดตั้งที่ผนังจะต้องเป็นชนิด Quick Connect ตามมาตรฐาน NFPA 99 และ CGA ออกแบบ ใช้เฉพาะแก๊สทางการแพทย์เท่านั้น

4. ประกอบด้วย Valve 2 ชั้น คือ Primary Valve และ Secondary Valve สามารถถอดซ่อมได้จากด้านหน้า และในกรณีที่มีการถอด Primary Valve ออก Secondary Valve จะต้องปิดแก๊สได้โดย อัตโนมัติ

5. หัว Outlet ทุกตัวต้องออกแบบไว้สำหรับเสียบเฉพาะแก๊สแต่ละชนิดเท่านั้น หัวเสียบของแก๊สต่างชนิดไม่ สามารถเสียบเข้าได้ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการรั่วซึมจากโรงงานผู้ผลิต

6. Outlet  ของแก๊สทุกชนิดจะมีรูเสียบเพียงรูเดียวชนิดกดเสียบ หรือบิดเสียบเมื่อเสียบต่อแล้วจะ Lock ตัวมันเองให้ยึดแน่นไม่รั่วซึม

7. หัว Outlet ของแก๊สทุกชนิดจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อถอดหัวเสียบออกจำนวน Outlet ของแก๊สแต่ละชนิด ให้ดูจากแบบ

8. ข้อกำหนดอื่นๆ ทางเทคนิค

- Back Plate  		- 	Steel Plate หรือ DIE - Cast Aluminum

- Inlet Fitting 		- 	Brass

- Dressing Plate 	- 	Stainless Steel หรือ DIE- Cast Chrome Plate

- Outlet Valve 		- 	Brass

9. Outlet ทุกตัวจะต้องมีตัวหนังสือบอกชนิดของแก๊ส และรหัสสีตามมาตรฐานแสดงไว้อย่างชัดเจน

10. กล่องสำหรับติดตั้ง Outlet ทุกตัวจะต้องทำด้วย Carbon Steel หรือ Hot Dip Galvanized มีความ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.  ขนาดความกว้าง , ความยาว และความลึกตามความเหมาะสมหรือตาม คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

11. Outlet ของ Vacuum ที่ติดผนังทุกจุดจะต้องติดตั้ง Wall Slide สำหรับแขวนอุปกรณ์เท่ากับจำนวน ของ Vacuum Outlet

บทที่ 8

SHUTOFF VALVE, ZONE VALVE,

CHECK VALVE AND PRESSURE RELIEF VALVE

1. SHUTOFF VALVE

1.1 เป็นบอลวาล์ว 3 Piece, Full Port Ball Type โดยตัวเรือนทำจาก Bronze / Brass ลูกบอล 	ทำจาก 	Chrome - plated brass, ซีล 2 ชั้น ทำจากเทฟลอน ตัววาล์วเปิด - ปิด 90o โดย 	หมุนจากก้านวาล์ว

1.2 ตัววาล์วออกแบบให้ใช้งานที่ความดัน 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว สำหรับแก๊สและ 29 นิ้วปรอท 	สำหรับสุญญากาศ วัสดุทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัววาล์วสามารถใช้งานได้กับ USP Oxygen, Nitrous 	oxide, Medical air

1.3 ตัววาล์วต่อเชื่อมกับท่อทองแดง Type - K สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และบรรจุอยู่ในถุง 	พลาสติกเพื่อความสะอาดจนถึงหน่วยงาน

2. ZONE VALVE

2.1 วาล์วที่บรรจุอยู่ในกล่องโซนวาล์ว มีคุณสมบัติเหมือน Shutoff Valve

2.2 กล่องโซนวาล์วทำจาก Extrude Aluminum หรือ 18 – Gauge Steel with Epoxy Finish 	ภายในกล่องติดตั้งวาล์ว พร้อมเกจวัดความดันของแต่ละแก๊ส ฝากล่องทำจากพลาสติก 	สามารถ 	ดึงออกได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมมีอักษรกำกับ “CAUTION - MEDICAL GAS SHUT - OFF 	VALVES CLOSE ONLY IN EMERGENCY”

2.3 ผลิตตามาตรฐาน NFPA 99 สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

2.4 วาล์วที่อยู่ภายในกล่อง ต้องมีการกำหนดอักษรและสัญลักษณ์สีของแก๊สที่ควบคุมอยู่ โดยใช้ 	สัญลักษณ์ตามหมวดที่ 13 สัญลักษณ์สี

3. Check Valve และ Pressure Relief Valve

จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ NFPA ASIM CGA ที่ออกแบบเพื่อใช้กับระบบก๊าซทางการแพทย์

โดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติในการใช้งานอย่างชัดเจน สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 PSI หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้งาน

4. Pressure Relief Valve

ต้องมีก้านโยกเพื่อทดสอบการทำงาน ช่องระบายก๊าซต้องกว้างเพียงพอ และออกแบบเพื่อใช้กับระบบ

นี้โดยเฉพาะ

บทที่ 9

ท่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ และการติดตั้ง

1. ท่อที่ใช้สำหรับระบบแก๊สทางการแพทย์ และท่อระบบอากาศอัดทางทันตกรรม ต้องเป็นท่อทองแดงไร้ ตะเข็บ ตามมาตรฐาน ASTM B 88 TYPE L DRAWN TEMPER และผู้รับจ้างจะต้องทำการล้างท่อให้ ได้ตามมาตรฐาน ASTM 819

2. อุปกรณ์ต่อท่อ ต้องเป็นทองแดงชนิด WROUGHT COPPER FITTING เท่านั้น ห้ามงอท่อด้วยเครื่องมือดัด ท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

3. การติดตั้ง และประกอบท่อจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน NFPA 99

4. แนวท่อที่จะเดิน จะต้องเดินเป็นแนวตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้ามมิให้ใช้ท่อที่มีขนาดเล็กกว่า  ½ ” สำหรับระบบที่มีแรงดัน และ ¾ ” สำหรับระบบ VACUUM

5. ให้แนวท่อทั้งหมดเดินคู่ขนานไปด้วยกัน และอยู่บน RACK หรือ HANGER เดียวกัน

6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING  ในการเดินท่อ โดยแสดงแนวท่อ, ขนาดท่อ, จุดแขวน หรือ รับท่อ เพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

7. ระบบท่อที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดาน หรือฝังอยู่ภายในผนัง หากจำเป็นต้องเดินอยู่ภายนอกผนัง หรือฝ้า เพดาน หรือส่วนที่ไม่มีฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

8. ท่อแนวดิ่งที่ฝังอยู่ในผนังไปยังหัว OUTLET หรือ ZONE VALVE หรืออุปกรณ์อื่นจะต้องติดตั้งท่ออยู่ ภายในกล่อง ฝังอยู่ในผนังตลอดแนวตั้งของผนัง พร้อมฝาปิดเสมอปูนฉาบหรือผนังอื่นใด โดยมีขนาด ของกล่องตามความเหมาะสม ชนิดของกล่องและฝากล่องทำด้วยอลูมินั่มแบบกดปิดไม่ใช้สกรูเป็นตัว ยึดฝา ให้ผู้รับจ้างทำ SHOP DRAWINGS ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

9. หลีกเลี่ยงการเดินแนวท่อใกล้กับแนวท่อไฟฟ้า, ท่อลมปรับอากาศ และท่อระบบอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ ทำได้ และห้ามเดินท่อทะลุผ่านท่อลมระบบปรับอากาศเป็นอันขาด

10. ท่อที่เดินผ่านทะลุกำแพง , ผนัง หรือพื้นให้หุ้มด้วยท่อ PVC (SLEEVE) ก่อนฉาบปูนทับ

11. แนวท่อที่เดินผ่านทะลุผนังกันไฟ ต้องอุดรูด้วยวัสดุป้องกันไฟ (FIRE RETARDANT SEALANT)

12. ผู้รับจ้างจะต้องต่อสายดิน เชื่อมกับระบบท่ออย่างน้อย 3 จุด ในระบบแนวท่อแก๊สทั้งหมด

13. ห้ามมิให้ใช้ท่อของแก๊สทางการแพทย์ เป็นสายดินสำหรับอุปกรณ์ของระบบอื่นเป็นอันขาด

14. ห้ามมิให้ใช้แก๊สของระบบแก๊สทางการแพทย์ เพื่อประสงค์อื่น นอกจากทางการแพทย์เท่านั้น และ จะต้องไม่ใช้สำหรับ NEUMATIC CONTROL ของประตู, เครื่องนึ่งหรือเครื่องจักรกลอื่น เป็นต้น

15. ห้ามเดินท่อผ่านทะลุท่อลมระบบปรับอากาศ, ผ่านห้องครัว, ห้องไฟฟ้า หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีการเสี่ยง อันตรายจากการรั่วของแก๊ส

16. ข้อควรระวังอย่างยิ่งของการติดตั้งท่อคือ จะต้องระวังการสลับ ติดตั้งเส้นท่อของระบบแก๊สแต่ละชนิด

17. ท่อระบบ VACUUM สำหรับโต๊ะทันตกรรมที่ระบุให้เป็นชนิดเปียกหรือกึ่งเปียก (HIGH FLOW LOW VACUUM) ให้ใช้เป็นท่อ PVC (POLYVINYL CHLBRIDE) CLASS 13.5 ข้อต่อชนิดระบบระบาย น้ำเชื่อมด้วยน้ำยาตามมาตรฐาน มอก.17-2532 หรือที่ประกาศใช้ใหม่กว่า

บทที่ 10

การเชื่อมท่อ, การทำความสะอาดระบบท่อ และการทดสอบ

1. การเชื่อมท่อทองแดง ให้ใช้วิธี BRAZING เท่านั้น

2. ให้เชื่อมท่อด้วยอุปกรณ์สำหรับการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

3. ลวดเชื่อมที่ใช้จะต้องเป็นลวดเชื่อมเฉพาะ (SILVER BRAZING ALLOY) ที่มีจุดหลอมที่ 600º- 800ºC

4. ห้ามใช้ FLUX ในการเชื่อมท่อ โดยทั่วไปลวดเชื่อมที่ใช้เพื่อการนี้จะมีส่วนผสมอยู่แล้ว

5. ในขณะทำการเชื่อมท่อให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมแก๊ส NITROGEN ที่ปราศจากความชื้นและน้ำมันปล่อยเข้า ในเส้นท่อที่กำลังเชื่อมด้วยอัตราการไหลเบาๆ เพื่อไล่อากาศภายในท่อออกเพื่อป้องกันการเกิด OXIDE ภายในท่อ ห้ามขยายหรือบีบเส้นท่อ เพื่อให้สวมกันได้โดยตรงในการต่อ

6. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมด ให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงหรือ คราบไขมัน โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนท หรือไตรโซเดียมฟอสเฟท ส่วนผสม 1 ปอนด์ต่อน้ำสะอาด 3 แกลลอน แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน  แล้วเป่าให้แห้ง  ควรมีการระวังดูแลเพื่อป้องกันของ สกปรกภายในระบบ ผู้ติดตั้ง, ผู้ตรวจสอบ หรือผู้ควบคุมงานจะต้องมีการตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งครัด

7. ภายหลังการเชื่อมท่อ ส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยจะต้องมีการปิดปลายท่อไว้ให้สนิท มิให้มีสิ่งสกปรกเข้าไป ในท่อ

8. ภายหลังการเชื่อมท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบรอยรั่วของระบบทั้งหมด และ/หรือแต่ละส่วนของระบบ มิให้มีรอยรั่วด้วยการอัดแก๊ส NITROGEN ที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

9. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวท่อของแต่ละระบบ มิให้เกิดการเชื่อมท่อ ไขว้ระบบกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ  จะต้องมีการทำสัญลักษณ์ของระบบท่อของแก๊สแต่ละระบบ

10. เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระบบโดยการอัดแก๊ส NITROGEN เข้าในเส้นท่อของ แต่ละระบบด้วยความดันที่แตกต่างกันอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังตรวจรอยรั่วและวัดค่าความดันของแต่ละ แนวท่อ ของระบบแก๊สนั้นๆ แล้ว

บทที่ 11

SUPPORT & HANGER

1. อุปกรณ์การจับยึดท่อให้เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWINGS ในการจับยึดท่อ และแนวการเดินท่อ เพื่อให้เหมาะสมกับ ลักษณะโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของโครงการ

3. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติรายละเอียดของอุปกรณ์ในการจับและยึดท่อ ก่อนการดำเนินการติดตั้ง

4. การยึดท่อจะต้องประกอบด้วย SLEEVE PVC หุ้มท่อทองแดงก่อนทุกจุด

5. ระยะห่างของการจับยึด แนวท่อในแนวระดับให้ปฏิบัติดังนี้

| - | ขนาดท่อ ½ นิ้ว | ระยะยึดห่างไม่เกิน 1.80 เมตร |
| --- | --- | --- |
| - | ขนาดท่อ ¾ นิ้ว | ระยะยึดห่างไม่เกิน 2.00 เมตร |
| - | ขนาดท่อ 1 นิ้ว | ระยะยึดห่างไม่เกิน 2.50 เมตร |
| - | ขนาดท่อ 1 ¼ นิ้ว - 2 นิ้ว | ระยะยึดห่างไม่เกิน 2.70 เมตร |
| - | ขนาดท่อ 2 ½ นิ้ว ขึ้นไป | ระยะยึดห่างไม่เกิน 3.00 เมตร |

บทที่ 12

สัญลักษณ์สี

(COLOUR CODE)

1. ภายหลังการติดตั้งท่อแล้วเสร็จ  ท่อที่เดินอยู่ในฝ้าหรือช่องเดินท่อ หรือในสถานที่มองไม่เห็น (ยกเว้นที่ ฝังในผนัง) ผู้รับจ้างจะต้องคาดแถบสีด้วยเทปพลาสติกหนา 0.5 มม. หรือทาสีชนิดคงทนถาวร พร้อม แสดงชนิด และทิศทางการไหลของ GAS แต่ละชนิด ในเส้นท่อด้วยขนาดความกว้างของแถบสี 0.20 เมตร  โดยมีระยะของแถบสี ดังนี้

- เส้นท่อตรงติดทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3.00 เมตร

- ทุกระยะ 1.00  เมตร ห่างจากข้องอ หรือข้อต่อ

- ทุกระยะ 0.60  เมตร จาก VALVE ทางด้านเข้า, ออก และก่อนเข้า SHAFT หรือส่วนที่ทะลุผ่าน 	  กำแพง

2. แถบสีที่ใช้สำหรับ GAS แต่ละชนิดเป็นดังนี้

- สีเขียว 	สำหรับ  	OXYGEN

- สีขาว  	สำหรับ  	VACUUM

- สีเหลือง 	สำหรับ  	MEDICAL AIR

- สีน้ำเงิน 	สำหรับ  	NITROUS OXIDE

- สีดำ	 	สำหรับ  	INSTRUMENT AIR

- สีเทา   	สำหรับ  	CARBONDIOXIDE

- สีม่วง	 	สำหรับ  	WASTE ANESTHETIC GAS DISPOSAL

3. ในกรณีที่ท่อแก๊สเดินอยู่ในบริเวณที่ไม่มีฝ้าหรือในสถานที่มองเห็น ผู้รับจ้างจะต้องทาสี แสดงชนิดของ GAS แต่ละชนิดในเส้นท่อทั้งหมด  ตลอดความยาวเส้นท่อ ด้วยสีเดียวกับแถบสีของท่อแก๊สแต่ละระบบ ตามข้อ 2 และให้แสดงทิศทางการไหลเป็นสีซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนขนาดและระยะตามข้อ 1. โดยมีรายละเอียดของสี ของลูกศรแสดงทิศทาง พร้อมอักษรย่อของแก๊สแต่ละระบบ ดังนี้

- สีขาว 		สำหรับ 		OXYGEN 		อักษรย่อ คือ 	O2

- สีดำ 		สำหรับ		VACUUM 		อักษรย่อ คือ 	VAC

- สีดำ 		สำหรับ 		MEDICAL AIR 		อักษรย่อ คือ 	MED AIR

- สีดำ 		สำหรับ 		NITROUS OXIDE 	อักษรย่อ คือ 	N2O

- สีดำ 		สำหรับ 		CARBONDIOXIDE 	อักษรย่อ คือ 	CO2

- สีขาว		สำหรับ 		INSTRUMENT AIR 	อักษรย่อ คือ 	IA

- สีขาว 		สำหรับ 		WASTE ANESTHETIC GAS DISPOSAL 	อักษรย่อ คือ WAGD

หมายเหตุ : สีแสดงสัญลักษณ์ของ GAS และสีตัวอักษรสามารถอิงกับมาตรฐาน NFPA

บทที่ 13

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อบริภัณฑ์ที่เห็นควรอนุมัติ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ และ รายการประกอบ

แบบโดยให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าที่จะกล่าวต่อไปนี้

| - | Copper tube and Fitting | : | Cambridge, Kembla, Mueller, Koppar, NBC, Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Station Outlet | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Medical Vacuum Plant | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Medical Vacuum Plant | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Master Alarm and Line Alarm | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Manifold | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Shut-off Valve | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |
| - | Shut-off Valve | : | Amico, Beacon Meda, Silbermann, Chemetron |