ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการจัดหาระบบเฝ้าติดตามก๊าซทางการแพทย์แบบ IoT Real-time

(Medical Gas IoT Monitoring & Dashboard System)

อาคาร 12 ชั้น (อาคารศูนย์โรคหัวใจ)  โรงพยาบาลนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ 6  ระบบสัญญาณแจ้งเตือน (GAS WARNING SYSTEM)

1.  Warning Panel (Master Alarm)

ทำหน้าที่เตือนทั้งแสงและเสียงที่ความดังไม่น้อยกว่า 80 dBA ที่ 1 เมตร เมื่อการทำงานของระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ทั้งหมดผิดไปจากสภาวะปกติ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

- Empty Cylinders — แสดงเมื่อก๊าซหมดถังและอยู่ในระหว่างการใช้งาน

- High Pressure Line — แสดงเมื่อ Line Pressure สูงกว่าที่กำหนด 20%

- Low Pressure Line — แสดงเมื่อ Line Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด 20%

- Over Load — แสดงเมื่อ Pump หรือ Compressor เกิดการ Overload

ระบบสัญญาณเตือนนี้จะติดตั้งแสดงไว้ในห้องช่าง และ/หรือ ตามตำแหน่งในแบบทุกจุด ภายหลังการติดตั้งจะต้องทำการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำงานถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น Function ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม และ Set Point ต่างๆ

2.  ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะพื้นที่ (Area Alarm)

เป็นระบบตรวจสอบความผิดปกติของระบบก๊าซทางการแพทย์ตามพื้นที่ ระบบนี้เป็นแบบ Closed Circuit, Self-monitoring, Microprocessor Control ประกอบด้วย

- ส่วน Annunciator — ติดตั้งหม้อแปลงไฟ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง 90 dBA ปุ่มทดสอบการทำงาน ปุ่มตั้งค่าเพิ่ม-ลด ปุ่มยกเลิกสัญญาณเสียงชั่วขณะ และปุ่มสัญญาณสีเขียวแสดงเมื่อระบบสัญญาณเตือนทำงานปกติ

- ส่วนแสดงผล — แสดงค่าความดันและสุญญากาศเป็นตัวเลข Digital LED ปรับความสว่างได้ตามสภาวะแวดล้อม แสดงหน่วย psig, inHg, mmHg หรือ kPa มี LED สีเขียว (ปกติ) และ LED สีแดง (ผิดปกติ) กำกับแต่ละระบบก๊าซ

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง: NFPA 99, CE Mark / EN ISO 13485, FCC Part 15 Class A, ICES 003 Class A, UL 1069

3.  ระบบเฝ้าติดตามก๊าซทางการแพทย์แบบ IoT Real-time Dashboard

เหตุผลความจำเป็น: อาคาร 12 ชั้น (อาคารศูนย์โรคหัวใจ) มีระบบก๊าซทางการแพทย์ 7 ระบบ รวมถึง Surgical Air และ Carbon Dioxide ที่ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัด Open Heart และห้องสวนหัวใจ ซึ่งมากกว่าอาคารทั่วไปที่มีเพียง 4–5 ระบบ การเฝ้าติดตามด้วยการเดินตรวจของช่างเทคนิคตามปกติไม่เพียงพอ และไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ก่อนที่ระบบจะขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิตผู้ป่วยในห้อง ICU และห้องผ่าตัด  อ้างอิง: ผศ.บัญญัติ นิยมวาส (2568) ระบบก๊าซทางการแพทย์ หลักการออกแบบ มาตรฐาน และการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม อ้างอิง ISO 7396-1 และ NFPA 99

3.1  วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าติดตามสถานะและแรงดันก๊าซทุกระบบแบบ Real-time ผ่าน Dashboard รวมศูนย์

- เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติ (Historical Data Logging) สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและ Predictive Maintenance

- เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่ระบบจะขัดข้อง ลดความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพแบบไม่ปรากฏสัญญาณ

- เพื่อลดภาระงานการเดินตรวจของเจ้าหน้าที่วิศวกรรมและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองเหตุผิดปกติ

- เพื่อรองรับมาตรฐาน NFPA 99 และ ISO 7396-1 ด้านการเฝ้าระวังและสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่อง

3.2  ขอบเขตของระบบที่ต้องการ

ระบบต้องครอบคลุมก๊าซและระบบสนับสนุนครบทั้ง 7 ระบบหลัก ดังนี้

| ลำดับ | ระบบก๊าซ | ขนาดท่อ (แบบ) | พื้นที่วิกฤตที่ต้องเฝ้าติดตาม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxygen (OXY) | ø 1/2" | ICU ชั้น 2–9, ห้องผ่าตัด, CCU, PICU |
| 2 | Nitrous Oxide (N2O) | ø 1/2" | ห้องผ่าตัด 1–5, ห้องเตรียมผ่าตัด |
| 3 | Medical Air (MA) | ø 1/2" | ICU, Ventilator, ห้องผ่าตัด |
| 4 | Carbon Dioxide (CO2) | ø 1/2" | ห้องสวนหัวใจ, ห้องผ่าตัด Open Heart |
| 5 | Evacuation/WAGD (EV) | ø 3/4" | ห้องผ่าตัดทุกห้อง (ระบายก๊าซเหลือ) |
| 6 | Vacuum (VAC) | ø 3/4" | ICU, ห้องผ่าตัด, ศัลยกรรมทุกชั้น |
| 7 | Surgical Air (SA) | ø 1/2" | ห้องผ่าตัด Open Heart (แรงดันสูง ≥ 100 PSI) |

นอกจากนี้ระบบต้องครอบคลุมอุปกรณ์โครงสร้างสนับสนุน ได้แก่

- Medical Air Compressor (Triplex) — Health Index, อุณหภูมิ 8 จุด, แรงดัน, ชั่วโมงทำงานแต่ละ Comp

- Surgical Air Compressor (Duplex) — แรงดัน, ค่าสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย, Variance 24 ชม.

- Vacuum Pump (Hexaplex) — สถานะ ON/OFF, Total Drive Runtime, Motor RPM, Estimate Current

- Liquid Oxygen Tank — แรงดัน, ระดับเหลือ

- Gas Manifold (O₂/N₂O/CO₂) — แรงดันฝั่งซ้าย-ขวา, สถานะสลับชุด

3.3  คุณสมบัติของระบบที่ต้องการ (Functional Requirements)

- Real-time Monitoring — แสดงผลแบบ Real-time ทุกระบบก๊าซบน Dashboard ส่วนกลาง

- ความถี่การรับข้อมูลไม่เกิน 60 วินาที (Last Updated ≤ 60 s)

- แสดงค่า Gauge, กราฟย้อนหลัง 24 ชั่วโมง, ค่าสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย

- Historical Data Logging — บันทึกข้อมูลต่อเนื่อง เลือกดูย้อนหลังได้ตามวันที่ที่ต้องการ

- รองรับการ Export ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ Predictive Maintenance

- Alarm & Notification — แจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ (High/Low Pressure, Overload, Offline)

- สนับสนุนการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify หรือ SMS ไปยังทีมวิศวกรรม

- Maintenance Tracking — แสดงสถานะการบำรุงรักษาตามชั่วโมงทำงาน

- IN Filter Change, Belt Tension, Seal Change, Check V/V, Overhaul พร้อม Progress Bar

- แสดง Total Drive Runtime แยกรายเครื่อง

- Machine Health Index — คำนวณดัชนีสุขภาพเครื่องจากพารามิเตอร์รวม แสดงเป็น % เพื่อประเมินสภาพโดยรวม

- Connectivity — รองรับการเชื่อมต่อผ่าน IoT Gateway (3G/4G) มาตรฐาน IP55

- รองรับ IoT Device ไม่น้อยกว่า 7 ตัว (ครบทุกระบบก๊าซและอุปกรณ์สนับสนุน)

- รองรับ Online Sensor ไม่น้อยกว่า 24 จุด

3.4  มาตรฐานอ้างอิง

- ISO 7396-1  Medical gas pipeline systems — Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum

- NFPA 99  Health Care Facilities Code (ฉบับที่โครงการกำหนดใช้)

- EN ISO 13485  Medical devices — Quality management systems

- ผศ.บัญญัติ นิยมวาส (2568) ระบบก๊าซทางการแพทย์: หลักการออกแบบ มาตรฐาน และการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.5  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- มีประสบการณ์ติดตั้งระบบ IoT Monitoring สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือองค์กรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ

- มีวิศวกรที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ IoT และระบบก๊าซทางการแพทย์

- รับประกันระบบ Software และ Hardware ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมบริการ After Sales

3.6  ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำโดย: งานวิศวกรรมการแพทย์  โรงพยาบาลนครพิงค์  |  อ้างอิงแบบก่อสร้างเลขที่ 10917/67  |  ปีงบประมาณ 2568