รายงานสรุปวิเคราะห์การใช้งานออกซิเจนทางการแพทย์
โรงพยาบาลนครพิงค์ และ ศูนย์มะเร็งขอนตาล

ข้อมูลประวัติสถิติการใช้งานสะสม 31 เดือน (กันยายน 2566 – มีนาคม 2569) และข้อมูลโทรมาตร Real-time
ออกแบบและจัดทำโดยกลุ่มงานโครงสร้างและวิศวกรรมการแพทย์ หมวดงานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

1. สรุปสาระสำคัญสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

การบริหารจัดการออกซิเจนทางการแพทย์เป็นปัจจัยด้านวิศวกรรมความปลอดภัยขั้นวิกฤต (Life-Critical Infrastructure) จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้งานออกซิเจนเหลวสะสมจำนวน 31 เดือน (ก.ย. 2566 ถึง มี.ค. 2569) พบว่า อัตราการใช้ออกซิเจนเหลวเฉลี่ยรวมขององค์กรอยู่ที่ 69,054.24 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (m³/เดือน) (เฉลี่ยวันละ 2,301.81 m³/วัน) โดยแบ่งเป็นปริมาณการใช้ของโรงพยาบาลนครพิงค์ (ถังหลัก 37,000 ลิตร) สัดส่วน 97.28% (เฉลี่ย 67,173.09 m³/เดือน) และศูนย์มะเร็งขอนตาล สัดส่วน 2.72% (เฉลี่ย 2,159.84 m³/เดือน)

ในปีงบประมาณ 2568 ปริมาณการใช้ออกซิเจนเติบโตขึ้น +6.81% จากปี 2567 และในไตรมาสแรกของปี 2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่ (Peak Consumption) ในเดือน มค. 69 รวมสูงถึง 80,182.24 m³ อันเนื่องมาจากการขยายเตียงผู้ป่วยหนักและ ICU ทั้งนี้ คลังท่อออกซิเจนสำรองประจำตึก 8 จุด (162 ท่อ) มีความพร้อมจ่ายแก๊สสำรองได้นาน 9.44 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาจัดส่งฉุกเฉิน 3 ชั่วโมงของ บ.ลานนาแก๊ส

2. ตารางตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicators)

| ตัวชี้วัด (KPIs) | ค่าสถิติ | หน่วย | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| การใช้รวมเฉลี่ยรายเดือน | 69,054.24 | m³/เดือน | ค่าเฉลี่ย 31 เดือน (รพ.นครพิงค์ + ศูนย์ขอนตาล) |
| การใช้รวมเฉลี่ยรายวัน | 2,301.81 | m³/วัน | ประเมินจากฐาน 30 วัน/เดือน |
| ยอดการใช้สูงสุด (Peak) | 80,182.24 | m³ | สถิติสูงสุด ณ เดือน มค. 69 |
| ยอดการใช้ต่ำสุด (Min) | 45,416.56 | m³ | สถิติต่ำสุด ณ เดือน มีค.67 |
| ความจุถังออกซิเจนเหลวหลัก | 37,000 | ลิตร | คิดเป็นน้ำหนักก๊าซสุทธิ 14,614.37 Kg |
| จำนวนท่อออกซิเจนสำรอง | 162 | ท่อ | ขนาด 6 m³ (112 ท่อ) และ 7 m³ (50 ท่อ) |
| ระยะเวลาสำรองแก๊สฉุกเฉิน | 9.44 | ชั่วโมง | คำนวณจากอัตราการใช้สูงสุดของโรงพยาบาล |
| ระยะเวลาการันตีจัดส่งฉุกเฉิน | 3.00 | ชั่วโมง | การันตีตอบสนอง 24 ชม. โดย บ.ลานนาแก๊ส |

3. สถิติปริมาณการใช้งานออกซิเจนเหลวรายเดือน (31 เดือน)

| เดือน / ปี | รพ.นครพิงค์ (m³) | ศูนย์มะเร็งขอนตาล (m³) | ยอดรวมทั้งสิ้น (m³) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กย.66 | 68,075.84 | - | 68,075.84 |  |
| ตค.66 | 74,308.56 | - | 74,308.56 |  |
| พค.66 | 54,772.03 | - | 54,772.03 |  |
| ธค.66 | 63,625.90 | - | 63,625.90 |  |
| มค.67 | 63,057.99 | 1,417.74 | 64,475.73 |  |
| กพ.67 | 66,424.48 | 1,249.62 | 67,674.11 |  |
| มีค.67 | 44,303.94 | 1,112.62 | 45,416.56 | ยอดใช้ต่ำสุด |
| เมย. 67 | 76,933.62 | 1,773.51 | 78,707.13 |  |
| พค. 67 | 73,154.32 | 1,972.48 | 75,126.81 |  |
| มิย. 67 | 47,571.46 | 1,799.46 | 49,370.92 |  |
| กค. 67 | 64,184.75 | 2,283.93 | 66,468.68 |  |
| สค. 67 | 64,010.32 | 1,941.34 | 65,951.66 |  |
| กย. 67 | 64,359.34 | 2,785.70 | 67,145.04 |  |
| ตค. 67 | 71,584.06 | 2,629.98 | 74,214.04 |  |
| พย. 67 | 70,502.09 | 2,681.89 | 73,183.98 |  |
| ธค. 67 | 70,280.55 | 2,332.08 | 72,612.63 |  |
| มค. 68 | 73,084.84 | 2,733.80 | 75,818.64 |  |
| กพ. 68 | 67,186.38 | 2,816.46 | 70,002.85 |  |
| มีค. 68 | 68,896.60 | 2,716.49 | 71,613.10 |  |
| เมย. 68 | 62,101.53 | 2,845.96 | 64,947.50 |  |
| พค. 68 | 69,171.00 | 2,426.65 | 71,597.65 |  |
| มิย. 68 | 66,593.07 | 2,456.95 | 69,050.02 |  |
| กค. 68 | 57,274.21 | 2,751.10 | 60,025.31 |  |
| สค. 68 | 68,617.83 | 2,370.83 | 70,988.66 |  |
| กย. 68 | 72,770.71 | 2,076.30 | 74,847.01 |  |
| ตค. 68 | 73,573.46 | 2,353.14 | 75,926.60 |  |
| พย. 68 | 69,524.84 | 1,972.49 | 71,497.33 |  |
| ธค. 68 | 76,993.07 | 1,520.58 | 78,513.65 |  |
| มค. 69 | 78,564.46 | 1,617.78 | 80,182.24 | ยอดใช้สูงสุด (Peak) |
| กพ. 69 | 64,359.32 | 1,877.32 | 66,236.64 |  |
| มีค. 69 | 76,505.24 | 1,799.46 | 78,304.70 |  |

4. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาระบบ

เตรียมความพร้อมรองรับอาคารหัวใจ 12 ชั้น (งบประมาณ 60 ล้านบาท) ที่จะเพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจนอีก 15-20% ควรปรับวงรอบการเติมแก๊สเข้าถังหลักจากทุก 3-4 วัน เป็นทุก 2-3 วัน

ขยายระบบมอนิเตอร์โทรมาตรแบบรวมศูนย์ (Centralized Telemetry Dashboard) เชื่อมโยงสัญญาณจากถังหลัก NPPH10011, NPPH20011 และตู้ Area Alarm ทุกอาคารเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์ควบคุมวิศวกรรม

ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อุปกรณ์ปรับแรงดัน และเปลี่ยนชุด Ohio Medical Maintenance Kit ตามแผนพัฒนาปี 2570 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายข้อผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Failure Target)